ANEXA NR. 2 la Proiectul de hotărâre nr. 78/14.09.2026

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI

,,REALIZARE SISTEM DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN COMUNA BELCIUGATELE”

# 1. Date generale

| Element | Valoare/Informație aprobată |
| --- | --- |
| Beneficiar/Solicitant | Comuna Belciugatele |
| Program/apel | „Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie pentru entități publice”, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Fondul pentru modernizare |
| Amplasament | Jud. Călărași, UAT Belciugatele, sat Cojești, Str. Preot Mateescu Octavian nr. 8, CF nr. 23828, nr. cad. 23828 |
| Durata estimată de implementare | 6 luni (durata estimată de execuție), fără a depăși 31.12.2029 |
| Scenariul/opțiunea aprobată | Scenariul 1 - sistem de stocare electrochimică în baterii LFP (LiFePO4) |

# 2. Descrierea investiției

Proiectul vizează instalarea unui sistem nou de stocare a energiei electrice de tip „în spatele contorului”, cu puterea nominală de 108,00 kW, capacitatea nominală de 430,00 kWh și energia utilizabilă de 430,00 kWh, amplasat în județul Călărași, UAT Belciugatele, sat Cojești, Str. Preot Mateescu Octavian nr. 8, imobil identificat prin CF nr. 23828 și nr. cadastral 23828. Sistemul va fi conectat la instalația existentă de producere a energiei electrice din surse regenerabile, având puterea instalată de 126,50 kW.

Principalele componente ale investiției sunt: două baterii LFP (LiFePO4) de câte 215 kWh, sistem BMS, invertoare bidirecționale, dulapuri de distribuție electrică, sisteme de automatizare și protecții, SCADA, transformatoare de putere joasă/medie tensiune, celule de conectare la rețeaua de 20 kV, instalația de legare la pământ și lucrările conexe necesare punerii în funcțiune.

# 3. Valoarea investiției

| Categorie valorică | Valoare |
| --- | --- |
| Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA | 670.766,03 lei |
| Valoarea eligibilă a proiectului, inclusiv TVA | 547.157,88 lei |
| Valoarea ajutorului public nerambursabil solicitat | 547.157,88 lei |
| Valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA | 123.608,15 lei |
| Contribuția beneficiarului | 123.608,15 lei |

# 4. Indicatorii obligatorii la nivel de proiect

| ID | Indicator | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| I.1 | Capacitatea nou instalată de stocare a energiei electrice | MWh | 0,430 |
| I.2 | Reducerea emisiilor de CO2 | tCO2/an | 227,75 |
| ST.1 | Puterea instalată a centralei existente (P_RES) | kW | 126,50 |
| ST.2 | Puterea nominală a stocării (P_stoc) | kW | 108,00 |
| ST.3 | Capacitatea nominală a stocării (E_nom) | kWh | 430,00 |
| ST.4 | Adâncimea de descărcare utilizabilă (DoD) | - | 100% |
| ST.5 | Energia utilizabilă (E_use) | kWh | 430,00 |
| ST.6 | Durata de stocare (T) | h | 3,40 |

# 5. Alți indicatori tehnico-economici din Studiul de fezabilitate

| Indicator tehnic/economic | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Categoria de importanță | - | D |
| Clasa de importanță | - | IV |
| Nivel de stabilitate la incendiu | - | V |
| Randamentul sistemului de stocare | % | 91,3 |
| Număr baterii / capacitate unitară | buc. / kWh | 2 / 215 |
| Durata estimată de execuție | luni | 6 |

Notă: Durata de stocare trebuie să fie între minimum 2 ore și maximum 4 ore, potrivit relației 2 x P_RES <= E_use <= 4 x P_RES.

Notă: În conformitate cu ghidul, DoD trebuie să fie de minimum 80%, iar randamentul global al ciclului încărcare-descărcare de minimum 85%.

Notă: Valorile se preiau identic din Cererea de finanțare și Studiul de fezabilitate; câmpurile evidențiate cu galben se completează, iar această secțiune de note poate fi eliminată înainte de adoptare.

Primar,                                                              Secretar general,

Ovidiu-Iosif GURLUI                                                jr.  MIHAI T. Ion