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ANEXA nr.5 la HCL nr. 47 din 25.09.2026
Scenariul recomandat consta in integrarea unui sistem de stocare a energiei electrice aferent centralei fotovoltaice din comuna Cosambesti, judetul Ialomita. Solutia utilizeaza baterii de tip Litiu-Fier-Fosfat (LiFePO4
LFP), integrate in unitati BESS amplasate in incinta parcului
Capacitatea energetica se stabileste in raport cu puterea instalata a centralei, cu respectarea intervalului de dimensionare prevazut in Ghidul solicitantului. Integrarea se realizeaza cu asigurarea compatibilitatii tehnice cu instalatia de productie, fara modificarea acesteia. Solutia include echipamentele de conversie, sistemele BMS si EMS, protectiile si contorizarea necesare pentru functionarea si monitorizarea ansamblului.
Cerintele privind randamentul, garantia si conformitatea echipamentelor se stabilesc potrivit ghidului, iar parametrii adoptati se detaliaza in breviarul de calcul.
Capacitatea energetica
Pentru centrala fotovoltaica din comuna Cosambesti, cu puterea instalata P_RES = 183,93 kW, se adopta patru unitati BESS, doua unitati cu o capacitate nominala de 261,20 kWh, respectiv doua unitati cu o capacitate de 104,40 kWh. Capacitatea nominala totala este:
E_nom = (2 × 261,20) + (2 × 104,40)= 522,40 + 208,80= 731,20 kWh
La dimensionare se considera adancimea de descarcare DoD = 90%, conform valorii recomandate in fisa tehnica. Energia utilizabila se determina prin relatia prevazuta in Ghidul solicitantului:
E_use = E_nom × DoD = 731,20 × 0,90 = 658,08 kWh
Durata echivalenta de stocare, raportata la puterea instalata a centralei fotovoltaice, rezulta: T = E_use / P_RES = 658,08 / 183,93
3,58 ore
Verificarea limitelor de dimensionare:
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2 × 183,93
658,08
183,93,
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367,86
658,08
735,72 kWh
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Solutia asigura o durata echivalenta de stocare de peste 3 ore si respecta intervalul de minimum 2
	CALCUL DIMENSIONARE SISTEM BESS

	
	
	
	

	DATE DE INTRARE
	
	
	

	Putere instalata centrala existenta P_RES
	183,93
	kW
	Conform avizului tehnic de racordare Nr. 19505168 din data de
28.02.2024

	Capacitate nominala / unitate BESS
E_unit 1
	261,20
	kWh
	Din fisa tehnica a echipamentului

	Capacitate nominala / unitate BESS
E_unit 2
	104,40
	kWh
	Din fisa tehnica a echipamentului

	Putere PCS / unitate BESS P_unit1
	125,00
	kW
	Din fisa tehnica a echipamentului

	Putere PCS / unitate BESS P_unit2
	50,00
	kW
	Din fisa tehnica a echipamentului

	Numar unitati BESS 1
	2
	buc
	

	Numar unitati BESS 2
	2
	buc
	

	DoD utilizabil
	90%
	-
	Ex.: 90% = 0,90

	Randament round-trip eta_RT
	Minim 85%
	-
	

	
	
	
	

	CALCUL DIMENSIONARE
	
	
	

	Capacitate nominala totala E_nom
	731,20
	kWh
	E_unit x nr. unitati

	Puterea nominala totala
	350,00
	kW
	P_unit x nr. unitati

	Energie utilizabila E_use
	658,08
	kWh
	E_nom x DoD

	Durata echivalenta T
	3,58
	h
	E_use / P_RES

	Limita minima energie utilizabila
	367,86
	kWh
	2 x P_RES

	Limita maxima energie utilizabila
	735,72
	kWh
	4 x P_RES

	
	
	
	

	VERIFICARE ELIGIBILITATE
	
	
	

	Conditie energie utilizabila
	RESPECTATA
	
	2 x P_RES <= E_use <= 4 x P_RES

	Conditie durata
	RESPECTATA
	
	2 h <= T <= 4 h

	Rezultat final
	ELIGIBIL
	
	


ore si maximum 4 ore prevazut in ghid.
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