Anexă la HCL nr. 42/24.IX.2026

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI
„Realizare capacități de producere a energiei electrice din surse solare în comuna Ștefan cel Mare, județul Călărași”
1. Date generale
	Element
	Valoare/Informație aprobată

	Beneficiar/Solicitant
	Comuna Ștefan cel Mare, județul Călărași

	Program/apel
	„Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate, pentru autoconsum pentru entități publice”, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Fondul pentru modernizare

	Amplasament
	Localitatea  Ștefan cel Mare, str. Cimitirului, nr. 3, județul  Călărași, identificabil prin CF. nr. 23280

	Durata estimată de implementare
	36 luni, fără a depăși 31.12.2029

	Scenariul/opțiunea aprobată
	1


2. Descrierea investiției
Proiectul vizează realizarea unor capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară, cu o putere totală instalată de 0,120 MW, împreună cu capacități integrate de stocare de 0,240 MWh, amplasate în localitatea Ștefan cel Mare, str. Cimitirului, nr. 3, județul CĂLĂRAȘI, identificabil prin CF. nr. 23280. Energia produsă va fi utilizată pentru autoconsumul aferent clădirilor/locurilor de consum deservite. 
Principalele componente ale investiției sunt: sistem fotovoltaic cu un total de 240 panouri fotovoltaice x 500 W, însumând o putere totala instalata de 120,00 kW și un sistem de stocare de 240 kWh. Se propune și instalarea unei pompe de căldură de tip aer-apă cu o capacitatea de 42,00 kW care va asigura minim 50% din necesaul de căldură și apă calda menajeră aferente obiectivului. Panourile se vor conecta la invertoare de 100 kW și 25 kW de la care, prin cablu de curent alternativ pozat aparent pe sol se duce la o cutie de distribuție și de acolo la celula joasă tensiune a unui tablou electric. Energia produsă va fi utilizată pentru autoconsumul locurilor de consum aparținând UAT Comuna Ctefan cel mare.

3. Valoarea investiției
	Categorie valorică
	Valoare

	Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA
	890.588,98 lei

	Valoarea eligibilă a proiectului, inclusiv TVA
	838.322,36 lei

	Valoarea ajutorului public nerambursabil solicitat
	838.322,36 lei

	Valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA
	52.266,62 lei

	Contribuția beneficiarului
	52.266,62 lei



4. Indicatorii obligatorii la nivel de proiect
	ID
	Indicator
	U.M.
	Valoare

	I.1
	Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile de energie solară
	MW
	0,120

	I.2
	Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră (scăderea anuală estimată)
	tCO2 echiv./an
	81,040

	I.3
	Producția medie de energie electrică din surse regenerabile de energie solară
	MWh/an
	137,707

	I.4
	Producția totală de energie electrică din surse regenerabile de energie solară pentru perioada de referință
	MWh
	2.754,136

	I.5
	Factorul de capacitate al centralei electrice
	%
	13,10

	I.6
	Capacitate nou instalată de stocare a energiei din surse regenerabile de energie solară
	MWh
	0,24

	I.7
	Capacitatea nou instalată pentru pompe de căldură (numai dacă proiectul include pompe de căldură)
	kW
	42,00

	AC.1
	C_an - Consumul anual de referință
	kWh/an
	138.595,26

	AC.2
	P_an - Producția anuală estimată
	kWh/an
	137.706,78

	AC.3
	R_ac - Raport dimensionare autoconsum
	-
	0,99

	AC.4
	R_P - Raport putere stocare/putere PV
	-
	2,00

	AC.5
	E_stoc - Capacitatea de stocare a energiei
	kWh
	2,00


5. Alți indicatori tehnico-economici din Studiul de fezabilitate
	Indicator tehnic/economic
	U.M.
	Valoare

	Valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M), fără TVA
	lei
	463.642,65

	Valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA
	lei
	561.007,60

	Durata de execuție a lucrărilor
	luni
	6

	Categoria de importanță
	-
	C

	Clasa de importanță
	-
	III

	Grad de rezistență la foc
	-
	IV





