

                                                                                  Anexa la proiectul de hotărâre 

PROGRAM DE INVESTITII PENTRU REDUCEREA
PIERDERILOR DE APA , STRATEGIA DE CONTROL A PIERDERILOR DE APA
pe anii 2024-2029

1.INTRODUCERE
Problema controlului, reducerii sau menținerii in limite rezonabile a pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă sia infiltrațiilor in sistemul de canalizare este un aspect important al activității operatorului local- SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ , CANALIZARE ȘI SALUBRIZARE ( S.P.A.A.C.S MARGHITA), deoareceinfluențează in mod direct performanțele economice si relaționale cu consumatorii.
Investițiile și Strategia controlului pierderilor de apă se structurează în următoarele etape:
a) Organizarea controlului si analiza sistematica a pierderilor;
b) Dotarea cu echipamente pentru detectarea pierderilor;
c) Organizarea sistemului de remediere a defecţiunilor constatate;
d) Evaluarea continua si controlarea efortului pentru estimarea pierderilor;
e)  necesarul de investiţii, fizic  pentru reducerea pierderilor de apă, precum şi programul de investiţii pentru reducerea pierderilor de apă

2. DATE GENERALE
2.1 Date generale privind Operatorul
Denumire:SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA , CANALIZARE SI SALUBRIZARE(S.P.A.A.C.S  MARGHITA), Operator Local .
Adresa sediului : Str N. Balcescu nr 19cod poştal: 415300, loc. Marghita, jud. Bihor
Cod fiscal: RO 25040710
Persoana de contact: Papai Iosif-Director
Date de contact: telefon 0259362634, e-mail :salubram @yahoo.com
Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare (S.P.A.A.C.S MARGHITA)funcţionează ca un serviciu public de interes local cu personalitate juridică , cu buget autofinanţatpotrivit HCLnr 67/2008 privind înființarea Serviciului Public de Alimentare cu apă, canalizare și salubrizare sub autoritatea Consiliului Local Marghita și HCL nr 41/2009 privind aprobarea măsurilor de organizare și funcționare a serviciului public de interes local,  și în conformitate cu Contractul de delegare a gestiuni  serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, contract de dare in administrare prin modalitatea gestiunii directe , S.P.A.A.C.S Marghita funcționează pe bază de Regulament de organizare și funcționare respectiv Caiet de Sarcini intocmit de către Autoritatea Administrativ Teritorială.

2.2 Date privind activitatea desfăşurată in cadrul S.P.A.A.C.S  Marghita
S.P.A.A.C.S  MARGHITA. se încadrează in clasa I-a de importanta din punct de vedere al serviciului de alimentare cu apa, având caobiect de activitate:
· captarea, tratarea, transportul, acumularea şi distribuţia apei potabile în municipiul Marghita;
· canalizarea şi epurarea apelor uzate menajere şi industriale;
· realizarea programelor de investiţii necesare pentru dezvoltarea acestor servicii;
· servicii de proiectare şi prestări servicii specifice profilului de activitate;
· achiziţionarea, montarea, repararea, verificarea aparatelor de măsurat debite;
· exploatarea şi întreţinerea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare.

3. DESCRIEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA DINARIA DE OPERARE
Cunoaşterea situaţiei existente a sistemelor de alimentare cu apa este necesara pentru determinareaperformantei tehnice, tehnologice si economice a obiectelor, in scopul evaluării gradului de risc referitor lapierderile de apa si stabilirii unor măsuri concrete pentru reducerea pierderilor de apă pe fiecare obiect inparte.
In vederea evaluării sistemelor de alimentare cu apa, se considera următoarele date:
- Surse de apa
o Surse subterane: tip put, numărul puţurilor existente la S.P.A.A.C.S MARGHITA -21  din care  13 sunt active in permanenta cu o medie de adâncime de adâncime de 120-320 m , echipate cu pompe submersibile;
- Aducţiuni : 37,8 km reţea de aducţiune si distribuţie;
- Staţii de tratare: 3 staţii de tratare / clorinare a apeicu aparat de clorinare cu sistem automat;
- Rezervoare :3rezervoare, capacitate, - 1 rezervor de 1000mc, 1 rezervor de 500 mc , un rezervor de 300 mc;
- Staţii de pompare : 3 staţii de pompare(in reţeaua de distribuţiepentru fiecare staţie de pompare, parametri de măsura la fiecare staţie de pompare -admisie, refulare,
- Retele de distributie : tipul reţelei este mixta, 
In aceasta secţiune se tratează un set de măsuri si soluţii posibil de implementat, pentru reducerea pierderilor de apa,implicit a consumurilor de energie, menţionate cu caracter de recomandare, unele riguros argumentate.

  4.PROIECTE DE INVESTITII CU IMPACT IN REDUCEREA PIERDERILOR DE APA- Investiţii din surse proprii ale Operatorului Local S.P.A.A.C.S MARGHITA2024-2030

I. Activităţi în derulare
Obiective: eficientizarea sistemului operatorului local de management al pierderilor pe rețelele de distribuție a apei potabile
Activități: 
1. prelucrarea, interogarea, analiza măsurătorilor efectuate de operatorul local în ultimul an calendaristici elaborarea bilanțului apei sistemul  de alimentare apă, conform metodologiei IWA
1. identificarea și localizarea pierderilor de apă prin investigații amănunțite în municipiul Marghita pe o lungime de 15 km rețele de apă din totalitatea de 37,8 km de rețea de distribuție a apei
1. identificarea și delimitarea zonei cu pierderi, definirea DMA ( defect major de apă) și localizarea scurgerii 
1. actualizarea strategiei privind implementarea unui management eficient de detectare a pierderilor, prezentând măsurile și pașii care trebuie implementați.
1. pregătirea profesională a echipei operatorului local, teoretică și practică, privind managementul pierderilor de apă în rețelele de transport și distribuție.
Rezultate așteptate: 
1. proceduri de monitorizare, lucru și intervenție pentru management al pierderilor pe rețele de transport și distribuție a apei potabile
1. identificarea cât mai exactă a locului defectelor cauzatoare de pierderi de apă pe porțiuni de rețea la un moment dat
1. personalul operatorului local este instruit să gestioneze sistemul informatic existent.
	
II.Program IID (Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare) 2024-2030
In vederea reducerii pierderilor de apa prin programul de investiţii din surse proprii se vor achiziţiona următoarele:
-debitmetru ultrasonic portabil: 1 buc-  pentru tronsonul ( zona industriala N-E, Zona Oncea N, Zona N-V )
-detector acustic pentru pierderi de apa: 1 buc-pentru tronsonul (str Jakai Mor, Progresului,T.Vladimirescu,   Decembrie, I.L.Caragiale)
-debitmetru electromagnetic:1 buc- pentru tronsonul ( pe toată raza municipiului Marghita în special în zona Hidranților).
In vederea reducerii pierderilor de apă, în planul de întreţinere , înlocuire si dezvoltare finanţat din fondurile I.I.D. pe anul 2024-2030 sunt cuprinse:
-Refacere branșamente cu probleme – 30-50 buc/ an
- Lucrări de reabilitare rețea apă pe străzi modernizate prin programul Lucrari prioritare de extindere a rețelelor de apă si canalizare din localitatea Marghita” Prioritatea I” ( Ministerul mediului) etapa I și Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată in oraș Marghita (CNI) etapa II- se înlocuiesc bucăți din conductele existente deoarece materialul utilizat la executia reţelelor de distribuţie cedează.
 -Demontare, verificare, remontare lot 150-200/ an de contoare achiziționate din fonduri proprii 
III.  Plan de investiții propus
1.  Obiectiv: Achiziție Autolaborator de vizualizare canalizare, care va fi utilizat pentru desfășurarea activității specifice de inspecție, control și monitorizare a rețelelor de canalizare pentru depistarea infiltrațiilor de apă in rețelele de canalizare, survenite in urma defecțiunilor la conductele de apă. Investiția va contribui la asigurarea continuității și securității serviciilor, 
Rezultate aşteptate: 
-Împărțirea rețelei de apă în zone de măsurare DMA-uri, reprezintă cea mai adecvată soluție pentru managementul pierderilor de apă.
-Avantajele unei zonări sunt în deosebi cele care se referă la gestionarea pierderilor de apă - având volumele de apă intrate și volumele de apă consumate rezultă pierderile din acea zonă. Fiecare defect identificat, localizat și reparat se poate observa în scăderea volumului de apă intrat în sistem. Astfel se va avea și o vedere de ansamblu a celor mai mari defecte existente pe rețeaua de apă și bineînțeles că se va interveni în zonele cele mai păguboase.
-Numărul de defecte care se pot descoperi diferă foarte mult de la o zonă la alta, dar cel mai important lucru rămâne cantitatea de apă redusă în urma reparațiilor defectelor constatate.
- Servicii de asistență tehnică pentru managementul programului de investiții pentru reducerea pierderilor de apă,  din rețelele de distribuție .

2. Obiective: achiziție Autolaborator de detectare pierderi, care va fi utilizat pentru desfășurarea activității specifice de inspecție, control și monitorizare a rețelelor de alimentare cu apă. 
Rezultate așteptate: investiția va contribui la îmbunătățirea și eficientizarea activității S.P.A.A.C.S MARGHITA, asigurând reducerea pierderilor în rețele și reducerea riscului de deficit de apă. 


 IV. Program de investiţii prin Primăria Municipiului Marghita
  Proiecte în fază de finalizare, urmând a fi date in administrare la S.P.A.A.C.S  MARGHITA - proiect prin Primăria Municipiului Marghita
4. Obiective : Înfiinţare de rețele de apă și canalizare menajeră – Cartier Lapis (AFM) Etapa III
2.Obiective:   Extindere canalizare in municipiul  Marghita și retehnologizarea Stației de pompare (PNDL II)-Etapa IV

 Proiect in derulare ( PROIECT NR 40/45P/2023) prin Primăria Municipiului Marghita
Obiective : Extinderea reţelelor de alimentare cu apa si de  canalizare menajera in Municipiul Marghita- faza: D.A.I.I


5. SOLUTII RECOMANDATE DIN PUNCT DE VEDERE ORGANIZATORIC PRIVIND STRATEGIA PIERDERILOR DE APA
Pentru diminuarea pierderilor de apă din sistemele de distribuție a apei sunt prevăzute următoarele măsuri organizatorice:
- Urmărirea activă in continuare a disponibilității Fondurilor Europene pentru programe de reabilitare a rețelelor de transport si distribuție apă si maximizarea absorbției acestora prin Primăria Municipiului Marghita,
- Adoptarea unei Metodologii pentru Managementul Apei care nu aduce venituri,
- Automatizarea stațiilor de pompare si operarea la presiunea minimă admisă pentru a reducepierderile,
- Izolarea rețelelor de apă care au fost dezafectate sau trecute pe alimentarea din alte rețele reabilitate,
- Menținerea unor registre interactive pentru notarea avariilor si pierderilor detectate si gestionarea lor pe tip, sector, frecvență pentru a putea prioritiza investițiile.

Măsuri de mentenanță si mentenanţă  preventivă:
- Realizarea unui program de întreținere si reparare a vanelor precum si etanşeizarea presetupelor lavanele cu probleme,
- Realizarea unui program pentru detectarea pierderilor de apă cu aparatura modernă,
- Intervenția in cel mai scurt timp pentru remedierea avariilor pe rețelele de transport si distribuție,urmărirea activă a reducerii timpilor de răspuns,
- Verificare avizelor de apă si a extinderilor de rețele de apă si canal, determinarea existentei pierderilorinițiale si solicitarea remedierii acestora,
- Asigurarea stocului minim de piese necesare intervenţiei la avarii,
- Asigurarea funcționarii parcului auto si a utilajelor necesare intervenției pentru remedierea defectelor,
- Înlocuirea contoarelor defecte sau scadente la verificare,
- Verificarea lunară a conductelor de golire si spălare a rezervoarelor si a reţelelor,
- Pentru remedierea pierderilor de apă pe termen scurt, se prevede detecția pierderilor de apă pe branşamente, armături si pe conductele magistrale, Avariile detectate sunt trecute in programul de reparații,
- Determinarea frecventei optime de mentenanță, costuri raportat la beneficii imediate in urmamentenanței.
Măsuri de contorizare si monitorizare activă:
- Secționarea rețelelor inelare pentru a putea izola sectoare si determina corect consumurile sipierderile aferente,
- Determinarea pierderilor pe sectoare in perioade cu consum zero-prin urmărirea consumurilorinstantanee sau orare-si prioritizarea planului de acțiune in funcție de acestea,
- Monitorizarea parametrilor debit si presiune diferențiat pe zone,
- Corelarea citirilor din teren cu datele monitorizate si ajustarea la cel puţin 3 luni a diferențelorconstatate,
- Măsurarea debitelor de apă pe conductele de transport in diferite secțiuni de control,
- Depistarea consumatorilor frauduloşi si intrarea in legalitate a acestora, prin aplicarea regulamentului,
- Desființarea de by-pass-uri si/sau montarea unor apometre adecvate consumurilor reale si pe acesteain special la agenţii economici mari care și-au redus activitatea,
- Sigilarea tuturor apometrelor la piesele de montaj si sigilarea agenţilor economici mari si a asociațiilorcu sigilii speciale, securizate (prin codul existent pe sigiliu), înregistrarea orară a debitelor de apăcaptate si introduse in rețea la plecarea din stațiile de tratare si urmărirea nivelelor in rezervoarelepentru a determina pierderile,
- Monitorizarea debitelor de apă din hidrofoare si urmărirea debitelor din stațiile de pompare aferentepentru a determina pierderile,
- Supravegherea permanentă a sistemului de plutitori de la rezervoarele de apă,
- Monitorizarea debitelor rețelei de canalizare pentru a sesiza eventualele pierderi provenite din reţeauade distribuţie apa,
- Estimarea si chiar contorizarea consumurilor pe intervenții-incendii, spălări stradale, cişmele publiceetc.

 6. MANAGEMENTUL PRESIUNII
Cel mai important aspect al managementului presiunii este controlul presiunii rapid fluctuante, Sistemele cu încărcareintermitenta (pompare directa) sunt afectate intr-un grad mult mai mare decât sistemele cu încărcare constanta.
Beneficiile managementului presiunii sunt:
- Prelungirea duratei de viaţa a infrastructurii rețelelor de distribuție,
- Reducerea debitelor tuturor scurgerilor si avariilor in conducte si branșamente,
- Reducerea frecvenței de apariţie a avariilor in conducte si branșamente,
- Reducerea pierderilor si deversărilor de prea plin la rezervoarele de înmagazinare,
- Reducerea unor componente ale consumului neautorizat supuse direct presiunii din reţea.

Analiza tehnică a funcționării hidraulice a sistemului de alimentare cu apă a dus la concluzia ca presiunile ridicate sedatoreaza cotelor ridicate ale rezervoarelor de inmagazinare, cote care influențează direct functionarea retelei.

Reducerea presiunii in rețea se poate face prin:
- Modificarea debitului in cazul pompelor cu turatie variabilă,
- Scoaterea sau introducerea in funcțiune a pompelor cu turație constantă,
- Experiența de exploatare, pentru un consum zilnic aproape constant,
- Alegerea unor diametre pentru conducte, astfel incat, la modificarea presiunii scțderea să se distribuiecât mai uniform in retea.

 7. MANAGEMENTUL ACTIV AL PIERDERILOR
Strategia de reducere a pierderilor de apă pe termen mediu si lung, prevede divizarea sistemului de alimentare cu apă insectoare contorizate având ca scop direcționarea activității de detecție in acea parte a sistemului de distribuție cupierderea cea mai mare, identificarea necesarului de investiții si ierarhizarea investițiilor in ordinea priorităților.
Datorită imbătranirii retelelor existente, pierderile de apă din rețeaua de distributie cresc, implicând cheltuieli deexploatare mari. Pentru a reduce cheltuielile de operare este nevoie de identificarea si prioritizarea sectoarelor ce necesitaa fi inlocuite.
Conștientizarea consumului populației a avut un efect semnificativ in reducerea consumurilor specifice, pentru a-i implicain reducerea pierderilor se pot genera campanii de informare ce pot duce la colectarea informatiilor si identificareasectoarelor si subsolurilor de blocuri cu pierderi semnificative.
Se va urmari de asemenea, perfecționarea continua a personalului pentru detecția pierderilor si dotarea cu echipamentespecifice moderne pentru detectare.
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8. RAPORT DE SINTEZA
Administrarea pierderilor de apă este o problema tehnică complexa cu durată de realizare mare de ani si implica omultitudine de factori proprii fiecarui sistem dar si progresul tehnologic in domeniu, In acest cadru se dezvoltaconceptele urmatoare: abordarea sistematică, sustinerea tehnică si financiară si angajamentul pe termen lung.
Scaderea relevanta a pierderilor se poate realiza pe parcursul a mulți ani de eforturi, cu cât se tinde catre niveluri maiscazute ale pierderilor cu atât procesul devine mai dificil, motiv pentru care trebuie sa existe intotdeauna un echilibruintre nivelul pierderilor si costurile de reparaâie/reabilitare.
Cunoașterea mecanismelor de producere a pierderilor de apă este imposibilă fara cunoașterea componentelor rețeleide distribuție aferentă fiecarui sistem de alimentare cu apă.
Este foarte importantă cunoașterea tuturor caracteristicilor acestor active in ceea ce priveste, traseul, adancimea depozare, materialul, tipul armaturilor, vechimea, frecventa si tipul avariilor (pe tronson, in zona etc.).
Aşadar, Strategia, managementul activelor in sistemele de distribuție apă constă in operarea, întreținerea, reabilitarea sauscoaterea din uz a activelor intr-un mod eficient. 
Din analiza datelor si documentelor aferente bilanțului apei aprobat prin HCL nr 145/27.07.2023 pierderile de apă sunt de 29% la nivelul municipiului Marghita.
[bookmark: _GoBack] Pierderile de apa sunt directinfluenţate de: materialul utilizat la execuţia reţelelor de distribuție, amplasamentulsi execuția reţelelor de distribuţie, coroziunea rețelelor de apă, modul de exploatare a rețelelor de distribuție sipresiunea de lucru, densitatea legăturilor pe km rețea branşamente si nu in ultimul rând numărul avariilor respective calitatea si timpul de execuție a reparațiilor.
Măsurile pentru reducerea pierderilor de apă sunt cele pe care trebuie să le luăm în urma unei strategii. Cea mai la îndemână măsură este reducerea presiunii, urmată de repararea defectelor şi apoi de identificare defecte ascunse.
Orice strategie referitoare la managementul pierderilor de apă are 4 componente esenţiale. Aceste patru pârghii sunt cele care pot influenţa cantitatea de apă care se pierde.
· Managementul presiunilor
· Rapiditatea şi calitatea reparaţiilor
· Gestionarea activelor
· Controlul activ al pierderilor de apă
Controlul activ al pierderilor reprezinta o componentă care intră în strategia de reducere a pierderilor.  Metode de control ale pierderilor reale din sistemele de distribuţie:
· control pasiv
· control activ
Controlul pasiv al pierderilor de apă fiind semnalate prin:
· apariţia apei la suprafaţă
· presiuni slabe în anumite zone ale reţelei
· lipsa apei în anumite zone ale reţelei
· zgomote în sisteme de conducte interioare
· sesizarea privind prezenţa apei în căminele de apometru, canalizare, subsoluri, boxe,etc.
Controlul activ al pierderilor înseamnă o acţiune făcută intenţionat pentru a identifica pierderi de apă ascunse. Se poate realiza în mai multe moduri în funcţie de echipamentele şi personalul disponibil. Prima metodă constă în a ridica toate capacele de la căminele de canalizare, telefoane, termoficare, de apă pentru a putea observa cantităţi de apă prezente în aceste locuri. O altă modalitate relativ simplă constă în a verifica reţeaua de apă ascultând toate armăturile disponibile (branşamente, vane, hidranţi, etc) cu ajutorul unei tije metalice sau a unui echipament electronic. Alte metode indicate ar fi : măsurători de debite de noapte, măsurători de debite pe zone, monitorizarea reţelei cu ajutorul loggerilor de zgomot şi/sau presiune. Cel mai eficient mod de lucru rămâne monitorizarea debitelor şi a presiunilor din reţea pentru a interveni în zonele cu probleme.
                                                                               Intocmit,
Ing. Zaharia Ovidiu-sef serviciu apa-canal


S.P.A.A.C.S  MARGHITA
           prin
Director
ec. Papai Iosif
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