                          Anexa nr.1 la proiectul de HCL nr.134/12.04.2024

CAIET DE SARCINI
al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare UAT Drobeta Turnu Severin

           revizia 1
CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu în condiţii de eficienta şi siguranta.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie de referinta în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, indiferent de modul de gestiune adoptat.
ART. 3
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesaă desfăşurării activităţiilor de captare, tratare şi distribuţia apei (cod Caen 3600) şi colectarea şi tratarea apelor uzate (cod CAEN 3700) şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.
ART. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în vigoare, în legatura cu desfăşurarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizarii/prestării serviciului/activităţii de captare, tratare şi distribuţia apeiside tratarea apelor uzate şi care sunt în vigoare.

ART. 5

         Serviciul  public  de  alimentare  cu  apă  şi  de  canalizare  trebuie  să  asigure furnizarea/prestarea serviciului în regim de continuitate, asigurând un maxim de: Q = 367,1 l/s, Q = 31.715 m3 /zi, Q= 11.576.000 m3 /an şi presiunea de serviciu minima 10 m CA pentru toţi utilizatorii din aria de prestare aferentă sistemului Drobeta Turnu Severin; Q = 3,8 l/s, Q = 328,59 m3 /zi, Q= 119.930 m3 /an şi presiunea de serviciu minima 10 m CA pentru toţi utilizatorii din aria de prestare aferentă sistemului Gura Vaii.
	ART. 6
	

	Operatorul  se  angajează  să  contracteze  şi  să  menţină  următoarele  tipuri de asigurări:
	


a) asigurare împotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

b) asigurare de răspundere civilă (inclusiv obligaţiile generale faţă de terţi în caz de deces, vătămări corporale sau pierderi ori daune ale proprietăţii);

c) asigurări pentru acoperirea obligaţiilor către angajaţi şi pentru accidente personale, conform prevederilor legale.

ART. 7

Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

CAP. II

Cerinţe organizatorice minimale

ART. 8

Operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare va asigura:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi de specificul locului de munca;

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
d) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii;
e) producerea, transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile, respectiv preluarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate;
f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, respectiv a sistemelor de canalizare în condiţii de siguranţă şi eficienţă tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;
g) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specific sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate;
h) monitorizarea strictă a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apă, în concordanţă cu normele igienico-sanitare în vigoare;
i) captarea  apei  brute,  respectiv  descărcarea  apelor  uzate  orăşeneşti  în receptorii
naturali,numai cu respectarea condiţiilor impuse
prin
acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor;
j) întreţinerea şi menţinerea în stare permanentă de funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;
k) contorizarea cantităţilor de apă captate, înmagazinate, transportate, distribuite şi, respectiv, facturate;
l) creşterea eficientei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili şi energie electrică şi prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;
m)  limitarea cantităţilor de apă potabilă distribuită prin reţelele publice, utilizată în procesele industriale şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea şi reutilizarea acesteia în cadrul statiilor de tratare şi epurare;
n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
o) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la toţi utilizatorii din raza de operare pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

p) aplicarea de metode performanţe de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare;

p) elaborarea planurilor anuale de întreţinere, revizii, reparaţii capitale şi modernizări, executate cu forte proprii şi cu terţi;
q) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor şi reclamatiilor şi de rezolvare operativă a acestora;
r) evidenta orelor de funcţionare a utilajelor;
s) ţinerea   unei   evidente   distincte   pentru   fiecare   activitate,   având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte;

u) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;

v) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;

w) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare;

x) alte  condiţii  specifice  stabilite  de  autoritatea  administraţiei  publice locale.
      ART.9
Obligaţiile şi răspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse în regulamentul de serviciu.

ART. 10

În caietele de sarcini se vor preciza condiţiile de realizare a investiţiilor, precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare şi decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea publica locală şi operator.

CAP. III

Serviciul de alimentare cu apa

ART. 11

Caracteristicile principale ale staţiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apă sunt în conformitate cu ATR urile aferente alimentarii infrastructurii de apa.

ART. 12 

Prin  Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, proiect “ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Mehedinti, in perioada 2014-2020”, contract de finantare semnat in august 2021 se vor realiza investitii in infrastructura de apa, ce vor consta in:
Municipiul Drobeta Turnu Severin:

· Reabilitare retea de distributie apa potabila prin sapatura deschisa, utilizand conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm - De 225 mm, cu o lungime totala L = 2.916 m;

· Reabilitare prin camasuire conducte de aductiune apa bruta de la captarea din fluviul Dunarea la statia de tratare existenta, DN 400 mm, DN 600 mm si DN 800 mm, cu o lungime totala L = 651 m – investitie care deserveste UAT Drobeta Turnu Severin, Simian, Breznita Ocol si Izvoru Barzii;

· Reabilitare prin inlocuire conducte de aductiune apa bruta de la captarea din fluviul Dunarea la statia de tratare existenta, utilizand Fonta Ductila DN 400 mm, DN 600 mm, DN 800 mm si DN 1.000 mm cu o lungime totala L = 4.197 m – investitie care deserveste UAT Drobeta Turnu Severin, Simian, Breznita Ocol si Izvoru Barzii;

· Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID PE100, RC, PN10, De 110 mm - De 125 mm, cu o lungime totala L = 2.137 m  – investitie care deserveste UAT Drobeta Turnu Severin si Izvoru Barzii.

· Reabilitare prin inlocuire conducta de aductiune/transport de la statia de pompare din Drobeta Turnu Severin la rezervorul de inmagazinare din Simian din PEID, PE100, RC, PN10, De 315 mm cu o lungime L = 2.222 m – investitie care deserveste UAT Simian si care este amplasata pe teritoriul administrativ al UAT Drobeta Turnu Severin si UAT Simian;

Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm – De 125 mm, cu o lungime L = 486 m – investitie care deserveste UAT Izvoru Barzii si care este amplasata pe teritoriul administrativ al UAT Drobeta Turnu Severin si UAT Izvoru Barzii

· Reabilitare retea de distributie apa potabila prin camasuire De 315 mm - De 500 mm, cu o lungime totala L = 2.932 m;

· Reabilitare bransamente existente inclusiv prevedere camine de bransament DN 20 mm – DN 50 mm - 130 bucati;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE 80, PN10 – 44 bucati;

· Inlocuire contoare apa DN 20 mm - DN 100 mm in camine existente – 5.844 bucati;

· Inlocuire camine existente de bransament DN 20 mm – 5.165 bucati;

· Inlocuire instalatii hidraulice in caminele existente de reglare presiune (IZL-uri) – 7 bucati;

· Inlocuire instalatii hidraulice in caminele existente de masurare a presiunii (PCH-uri) – 4 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 22 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele reabilitate – 44 bucati;

· Integrarea in sistemul SCADA existent a noilor obiecte;

Localitatea Schela Cladovei:

· Reabilitare retea de distributie apa potabila utilizand conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm - De 280 mm, cu o lungime totala L = 1.297 m;

· Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm, De 225 mm, cu o lungime totala L = 822 m;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 46 bucati;

· Reabilitare bransamente existente inclusiv prevedere camin de bransament DN 20 mm - 73 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 5 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele reabilitate – 17 bucati

SECŢIUNEA 1 Captarea apei brute
ART. 13
Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de captare a apei, în aria administrativ –teritorială Drobeta Turnu Severin, localitatile Drobeta Turnu Severin si Gura Vaii. 
ART.14
Sursa de apă folosita  pentru  alimentarea  cu  apă  a sistemului Drobeta Turnu Severin este reprezentata de fluviul Dunarea, prin patru criburi localizate astfel: crib1: x=349911, y=310266; crib 2: x=349889, y=310286; crib 3: x=349859, y=310350; crib 4: x=349849, y=310361. In ceea ce priveste sistemul Gura  Vaii acesta se alimenteaza din 2 foraje, fiecare cu o adincime de 85m, cu urmatoarele coordinate topografice exprimate in sistemul STEREO 70: F1-x=354664.039, y=305985,382; F2-x=354728,876, y=305903,594. Functionarea alimentarii cu apa bruta este permanenta: 365 zile/an si 24 ore/zi.

ART. 15 

Situatia surselor de apa de adincime este cea prezentata in anexa 1.

ART. 

Situaţia surselor de apă de suprafaţă este cea prezentată în anexa 2.
ART. 16
Planul de situatie cu amplasarea tuturor puturilor (de investigare, supraveghere, exploatare), a zonelor de protectie sanitara, a lucrarilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în anexa 3.
ART. 17
Instalaţiile electrice aferente captării apei se regasesc in anexa 4, impreuna cu schema tehnologica aferenta captarii Drobeta Turnu Severin.


ART. 18 

În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare captare, după caz:

a) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare a acestora sunt reprezentate de sorburile de captare, conductele de legatura pina la pompe, in diametru de 1000mm si 600mm, contori in vederea inregistrarii volumelor de apa bruta livrata precum si un sistem de vane conform schemei tehnologice.

b) lista aparatelor de măsura pentru determinarea cantităţii de apa captată şi a cantităţii de apa livrata şi caracteristicile acestora este prezentată în anexa 5
c) schema staţiei de captare a apei se regaseste in anexa 6;

d) Operatorul se va conforma prevederilor menţionate în Autorizaţia de Gospodarire a Apelor precum şi in Autorizaţia de Mediu. 

e) Nu exista elemente de dezvoltare pentru captarea apei în cadrul UAT Drobeta Turnu Severin prin proiectul “ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Mehedinti, in perioada 2014-2020” din Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 .
ART. 19
Prestarea activităţii de captare a apei se va executa astfel încât sa se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continua a funcţionarii instalaţiilor;

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii apei;

d) întreţinerea instalaţiilor din staţia de captare;

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta;

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

i) gradul  de  utilizare  a  capacităţii  totale  a  statiei  de  captare  a  apei  la

nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate;

j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor;

k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;

l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile;

m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;

o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

SECŢIUNEA a 2-a

Tratarea apei brute

ART. 20
Operatorul are permisiunea de a desfaşura activitatea de tratare a apei, în aria administrativ –teritorială Drobeta Turnu Severin, localitaţile Drobeta Turnu Severin, Gura Vaii.

ART. 21
Staţiile de tratare a apei brute sunt amplasate in localitatile Drobeta Turnu Severin si Gura Vaii.
ART. 22
Planul de situaţie cu amplasarea statiei de tratare, profilul hidraulic, construcţiilor anexe, căile de comunicaţie, etc. sunt prezentate în anexa 7. 
ART. 23
Instalaţiile electrice aferente statiei de tratare a apei cu schemele monofilare: branşamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forţă, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsura şi control, sunt prezentate în anexa 8.
ART. 24
Componenţa obiectelor staţiei de tratare este prezentată în anexa 9.
ART. 25
În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare statie de tratare, după caz:

a) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa 10. 
b) Calitatea apei se monitorizează în laboratorul de apă potabilă al Secom S.A.;

c) schema staţiei de tratare a apei, cu poziţionarea utilajelor şi poziţia armăturilor în schema normală de funcţionare, conform anexei 11;

d) Reglementarile obligatorii cu privire la securitatea si sanatatea in munca: Legea 319/2006 –Legea privind securitatea si sanatatea in munca; HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006; HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor; HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protective la locul de munca; HG 1146/2006 cerinte minime de utilizarea a echipamentelor de munca; HG 1242/2011 pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006; HG 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca; HG 1136/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de cimpuri electromagnetice; HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici; HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.Reglementari obligatorii cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor: Legea 307/2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor; Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; Legea 481/2004  privind protecţia civilă; OUG 21/2004 – privind Sistemul National de Management al Situaţiilor de Urgenţă; Ordin 3/2011 –pentru aprobarea normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendii şi protecţia civilă. Reglementari cu privire la receptia constructiilor: HG273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor; Hotărârea nr. 940/2006 pentru modificarea și completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994; Hotărârea nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994; Hotărârea nr. 444/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994; Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

e)  Nu sunt prevazute elemente de dezvoltare pentru tratarea apei în cadrul proiectului “ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Mehedinti, in perioada 2014-2020” din Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 pentru UAT Drobeta Turnu Severin.
ART. 26

Prestarea activităţii de tratare a apei se va executa astfel încât sa se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii instalaţiilor;

b) adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii apei;

d) întreţinerea instalaţiilor din statia de tratare;

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

i) gradul  de  utilizare  a  capacităţii  totale  a  statiei  de  tratare  a  apei  la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate;

j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor;

k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;

l) reabilitarea   şi   retehnologizarea   în   vederea   creşterii   eficientei   în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile

m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;

o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

SECŢIUNEA a 3-a

         Transportul apei potabile şi/sau industriale

ART. 27
Operatorul are permisiunea de a desfaşura activitatea de transport a apei potabile şi/sau industriale, în aria administrativ –teritorială Drobeta Turnu Severin.

ART. 28
Planul de situaţie cu amplasarea aductiunii. sunt prezentate în anexa 12. 
ART. 29
Caracteristicile aductiunii sunt prezentate în anexa 13 

ART. 30

În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare statie de tratare, după caz:

a) conductele de aductiune sunt reprezentate de trei conducte cu diametre de 400-tronson 1, 600mm- tronson 2 si diametrul de 1000mm pentru tronsonul 3, pentru sistemul Drobeta Turnu Severin si un tronson de conducta de 63 mm din polietilena de inalta densitate pentru sistemul din Gura Vaii;
b) calitatea apei se monitorizează în laboratorul de apă potabilă al Secom S.A.;
c) schema conductelor de transport al apei, cu indicarea elementelor topografice şi functionale, conform anexei 14.
d) Reglementarile obligatorii cu privire la securitatea si sanatatea in munca: Legea 319/2006 –Legea privind securitatea si sanatatea in munca; HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006; HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor; HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protective la locul de munca; HG 1146/2006 cerinte minime de utilizarea a echipamentelor de munca; HG 1242/2011 pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006; HG 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca; HG 1136/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de cimpuri electromagnetice; HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici; HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.Reglementari obligatorii cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor: Legea 307/2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor; Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; Legea 481/2004  privind protecţia civilă; OUG 21/2004 – privind Sistemul National de Management al Situaţiilor de Urgenţă; Ordin 3/2011 –pentru aprobarea normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendii şi protecţia civilă. Reglementari cu privire la receptia constructiilor: HG273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor; Hotărârea nr. 940/2006 pentru modificarea și completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994; Hotărârea nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994; Hotărârea nr. 444/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994; Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
e) elementele de dezvoltare pentru transportul apei în cadrul proiectului “ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Mehedinti, in perioada 2014-2020” din Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 pentru UAT Drobeta Turnu Severin sunt reprezentate de: 

· - Reabilitare prin camasuire conducte de aductiune apa bruta de la captarea din fluviul Dunarea la statia de tratare existenta, DN 400 mm, DN 600 mm si DN 800 mm, cu o lungime totala L = 651 m – investitie care deserveste UAT Drobeta Turnu Severin, Simian, Breznita Ocol si Izvoru Barzii

· - Reabilitare prin inlocuire conducte de aductiune apa bruta de la captarea din fluviul Dunarea la statia de tratare existenta, utilizand Fonta Ductila DN 400 mm, DN 600 mm, DN 800 mm si DN 1.000 mm cu o lungime totala L = 4.197 m – investitie care deserveste UAT Drobeta Turnu Severin, Simian, Breznita Ocol si Izvoru Barzii

· - Reabilitare prin inlocuire conducta de aductiune/transport de la statia de pompare din Drobeta Turnu Severin la rezervorul de inmagazinare din Simian din PEID, PE100, RC, PN10, De 315 mm cu o lungime L = 2.222 m – investitie care deserveste UAT Simian si care este amplasata pe teritoriul administrativ al UAT Drobeta Turnu Severin si UAT Simian.

ART. 31
Prestarea activităţii de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât sa se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continua a funcţionării instalaţiilor;

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii apei;

d) întreţinerea conductelor de transport;

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta;

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

i) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor;

j) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;

k) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile;

l) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;

m) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;

n) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

SECŢIUNEA a 4-a

Inmagazinarea apei

ART. 32
Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de inmagazinare a apei, în aria administrativ –teritorială Drobeta Turnu Severin, localitatile Drobeta Turnu Severin si Gura Vaii.

ART. 33
            Rezervoarele
de
inmagazinare
a
apei
potabile
sunt 
amplasate in localitatile Drobeta Turnu Severin-zona statia de tratare a apei potabile si localitatea Gura Vaii.
   ART. 34

         Planul de  situaţie  cu  amplasarea  tuturor rezervoarelor de inmagazinare sunt  prezentate  în anexa 15
ART. 35
Instalaţiile electrice aferente statiei de inmagazinare a apei cu schemele monofilare: bransamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forta, instalaţii de legare la pământ,  sunt prezentate în anexa 16.
ART. 36
            Componenta obiectelor statiei de inmagazinare a apei sunt prezentate în anexa 17
            ART. 37
            În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare captare, după caz:

a) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa 18;
b) calitatea apei inmagazinate se determina in laboratorul Secom SA aflat in incinta statiei de tratare.

c) Reglementarile obligatorii cu privire la securitatea si sanatatea in munca: Legea 319/2006 –Legea privind securitatea si sanatatea in munca; HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006; HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor; HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protective la locul de munca; HG 1146/2006 cerinte minime de utilizarea a echipamentelor de munca; HG 1242/2011 pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006; HG 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca; HG 1136/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de cimpuri electromagnetice; HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici; HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.Reglementari obligatorii cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor: Legea 307/2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor; Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; Legea 481/2004  privind protecţia civilă; OUG 21/2004 – privind Sistemul National de Management al Situaţiilor de Urgenţă; Ordin 3/2011 –pentru aprobarea normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendii şi protecţia civilă. Reglementari cu privire la receptia constructiilor: HG273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor; Hotărârea nr. 940/2006 pentru modificarea și completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994; Hotărârea nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994; Hotărârea nr. 444/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994; Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

d) Prin  Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, proiect “ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Mehedinti, in perioada 2014-2020”, contract de finantare semnat in august 2021 nu sunt prevazute investitii aferente rezervoarelor de apa potabila.
          ART. 38
          Prestarea activităţii de înmagazinare a apei se va executa astfel încât sa se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continua a funcţionarii instalaţiilor;

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii apei;

d) întreţinerea instalaţiilor;

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta;

f)        respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

g)        respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;

h)        respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

i)       asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile;

j)       desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea costurilor;

k)        menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;

l) reabilitarea   şi   retehnologizarea   în   vederea   creşterii   eficientei   în

exploatare,încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile;

m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare;

o)       asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de înmagazinare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

SECŢIUNEA a 5-a

Distribuţia apei potabile şi/sau industriale

ART. 39
Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de distribuire a apei potabile şi/sau industriale, în condiţiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasati în aria administrativ –teritorială Drobeta Turnu Severin, localitatile Drobeta Turnu Severin, Gura Vaii, Dudasu Schelei, Schela Cladovei.
ART. 40
(1) Principalele date aferente utilizatorilor ce fac obiectul serviciului de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale sunt cele din tabelul nr. 6 .
(2) Datele aferente contoarelor de apa pe baza cărora se face facturarea cantităţii de apa furnizate sunt cele din tabelul nr. 7 .
(3) Datele aferente utilizatorilor necontorizati - nu este cazul. 

ART. 41
Inventarul statiilor de pompare, repompare şi a statiilor de pompare cu hidrofor amplasate în reţeaua de distribuţie a apei este prezentat în anexa 19 .
ART. 42
Inventarul hidrantilor şi conductelor componente ale reţelei de distribuţie a apei potabile şi sau industriale este prezentat în anexa 20 .
   ART. 43
Bransamentele şi elementele componente ale acestora sunt prezentate în  tabelul nr. 11.

	 ART. 44
	

	Planul  reprezentând  reţeaua  de  distribuţie  a  apei  este  prezentat în  anexa  21.
	


           ART. 45
În vederea determinării costurilor de furnizare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, după caz:

a) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare ale acestora. Distributia apei potabile in municipiul Drobeta Turnu Severin se realizeaza prin intermediul statiilor de pompare din incinta statiei de tratare. Automatizarea este reprezentata de existenta a 4 zone de presiune a apei in municipiu, monitorizarea presiunii fiind direct corelata cu functionarea pompelor de alimentare a retelei de distributie a municipiului ;

b) graficul privind numărul de utilizatori bransati în ultimii 5 ani este prezentat în anexa nr.22;

c) graficele de variatie a consumului de apa minim, mediu şi maxim, aferent utilizatorilor care au montate repartitoare de costuri în ultimii 5 ani, sunt prezentate în anexa nr.23;

d) variatia preţului de vânzare a apei în ultimii 5 ani este prezentată în anexa nr.24 ;

e) variatia gradului de încasare în ultimii 5 ani este prezentată în anexa nr.25;

f) reglementarile obligatorii cu privire la securitatea si sanatatea in munca: Legea 319/2006 –Legea privind securitatea si sanatatea in munca; HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006; HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor; HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protective la locul de munca; HG 1146/2006 cerinte minime de utilizarea a echipamentelor de munca; HG 1242/2011 pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006; HG 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca; HG 1136/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de cimpuri electromagnetice; HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici; HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.Reglementari obligatorii cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor: Legea 307/2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor; Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; Legea 481/2004  privind protecţia civilă; OUG 21/2004 – privind Sistemul National de Management al Situaţiilor de Urgenţă; Ordin 3/2011 –pentru aprobarea normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendii şi protecţia civilă.  Reglementari cu privire la receptia constructiilor: HG273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor; Hotărârea nr. 940/2006 pentru modificarea și completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994; Hotărârea nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994; Hotărârea nr. 444/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994; Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
g) elemente de dezvoltare pentru distributia apei în cadrul proiectului “ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Mehedinti, in perioada 2014-2020” din Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 pentru UAT Drobeta Turnu Severin sunt urmatoarele:
Municipiul Drobeta Turnu Severin:

· Reabilitare retea de distributie apa potabila prin sapatura deschisa, utilizand conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm - De 225 mm, cu o lungime totala L = 2.916 m;

· Reabilitare retea de distributie apa potabila prin camasuire De 315 mm - De 500 mm, cu o lungime totala L = 2.932 m;

· Reabilitare bransamente existente inclusiv prevedere camine de bransament DN 20 mm – DN 50 mm - 130 bucati;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE 80, PN10 – 44 bucati;

· Inlocuire contoare apa DN 20 mm - DN 100 mm in camine existente – 5.844 bucati;

· Inlocuire camine existente de bransament DN 20 mm – 5.165 bucati;

· Inlocuire instalatii hidraulice in caminele existente de reglare presiune (IZL-uri) – 7 bucati;

· Inlocuire instalatii hidraulice in caminele existente de masurare a presiunii (PCH-uri) – 4 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 22 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele reabilitate – 44 bucati;

Localitatea Schela Cladovei:

· Reabilitare retea de distributie apa potabila utilizand conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm - De 280 mm, cu o lungime totala L = 1.297 m;

· Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm, De 225 mm, cu o lungime totala L = 822 m;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 46 bucati;

· Reabilitare bransamente existente inclusiv prevedere camin de bransament DN 20 mm - 73 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 5 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele reabilitate – 17 bucati

ART. 46
Prestarea activităţii de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale se va efectua astfel încât sa se realizeze:

a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de calitate;

b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;

c) respectarea contractelor de furnizare/prestare întocmite conform prevederilor

legale;

d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

e) urmărirea permanenta a parametrilor de furnizare;

f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;

g) măsurarea cantităţii de apa intrata/livrata în/din aria de deservire, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de apa în conformitate cu cerinţele normelor şi reglementările metrologice în vigoare;

h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;

i) furnizarea continua a apei către următoarele instituţii publice:

· spitale;

· policlinici;

· cămine de bătrâni;

· leagane de copii;

· grădiniţe;

· crese;

· cămine pentru persoane cu handicap;

· centre de resocializare a minorilor;

· şcoli.

ART. 47
În activitatea sa operatorul va asigura:

a) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;

b) instituirea unui sistem prin care sa poată primi informaţii sau sa ofere consultanţa şi informaţii privind orice problema sau incident care afectează sau poate afecta siguranta, functionalitatea şi/sau alţi indicatori de performanta ai serviciului;

c) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii cantităţii de apa furnizate, sa conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucţiune/cerinta aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi, acestea facturandu-se separat;

d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc furnizarea apei şi modificările survenite la actele normative din domeniu;

e) informarea utilizatorilor şi a consumatorilor:

- planificarea anuala a lucrărilor de reparaţ ii capitale ş i modernizări ce se vor efectua la instalaţiile de distribuţie a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau calitativă a distribuţiei apei potabile;

· data şi ora întreruperii furnizarii apei;

· data şi ora reluarii furnizarii apei;

f) verificarea şi certificarea de către utilizatori a furnizarii apei la parametrii calitativi şi cantitativi stabiliţi în contract, după:

- reparaţii planificate; 
- reparaţii accidentale;

g) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori în legatura cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau facturarea consumului;

h) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi de incidentele care au produs întreruperea alimentarii cu apa. În acest scop furnizorul asigura existenta unor centre de preluare a reclamatiilor telefonice;

i) bilanţul de apa la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţie.

CAP. IV

Serviciul de canalizare


ART.48
    Caracteristicile principale ale statiilor electrice sunt in conformitate cu ATR-urile aferente sistemelor de canalizare Drobeta turnu Severin si Gura Vaii. 
   ART. 49
   Prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, proiect “ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Mehedinti, in perioada 2014-2020”, contract de finantare semnat in august 2021, sunt prevazute urmatoarele investitii in cadrul infrastructurii de canalizare in unitatea administrativ teritoriala Drobeta Turnu Severin:
Municipiul Drobeta Turnu Severin :

· Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250 mm si DN 500 mm, L = 3.492 m;

· Reabilitare retea de canalizare ape uzate menajere prin sapatura deschisa, utilizand  conducte din PVC, SN8, DN 250 mm – DN 500 mm si din PAFSIN, SN10.000, DN 800 mm si DN 1.200 mm, lungime totala L = 6.048 m; 

· Reabilitare retea de canalizare ape uzate menajere prin camasuire, DN 250 mm - DN 900 mm, pe o lungime L = 5.612 m; 

· Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, DN 160 mm si DN 200 mm – 253 bucati;

· Reabilitare racorduri existente – 509 bucati;

· Statii de pompare a apelor uzate – 6 bucati;

· Retehnologizare statie existenta de pompare apa uzata – 1 bucati;

· Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm – De 315 mm, L = 3.154 m;

· Camine de vizitare aferente retelei de canalizare;

· Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA;

Localitatea Schela Cladovei:

· Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250 mm, L= 2.090 m; 

· Reabilitare retea de canalizare ape uzate menajere, utilizand conducte din PVC, SN8, DN 250 mm - DN 400 mm, L= 514 m; 

· Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, DN 160 mm – 85 bucati;

· Reabilitare racorduri existente – 24 bucati;

· Statii de pompare a apelor uzate – 1 bucati;

· Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, L = 17 m;

· Camine de vizitare aferente retelei de canalizare;

· Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA

SECŢIUNEA 1
Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori, în condiţiile legii, la tarifele reglementate, pe raza teritorial-administrativă Drobeta Turnu Severin.

   ART. 50
Principalele date aferente utilizatorilor care beneficiază de activitatea de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate sunt cele din tabelul nr. 12. 

   ART. 51
Racordurile  şi  elementele  componente  ale  acestora  sunt  prezentate  în  tabelul  nr.13.
ART. 52
Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport al apei uzate şi ale gurilor de scurgere sunt prezentate în anexa 26.

ART. 53
Planul reprezentând sistemul de canalizare este prezentat în anexa nr.27.
ART. 54
Profilurile longitudinale ale reţelei de canalizare, pe tronsoane, sunt prezentate în anexa 28.
ART. 55
În vederea determinării costurilor de furnizare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, după caz:

a) graficul privind situaţia numărului de utilizatori racordati în ultimii 5 ani este prezentat în anexa nr.29;

b) variatia tarifului în ultimii 5 ani este prezentată în anexa nr.30;

c) variatia gradului de încasare în ultimii 5 ani este prezentată în anexa nr.31;
d) reglementarile obligatorii cu privire la securitatea si sanatatea in munca: Legea 319/2006 –Legea privind securitatea si sanatatea in munca; HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006; HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor; HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protective la locul de munca; HG 1146/2006 cerinte minime de utilizarea a echipamentelor de munca; HG 1242/2011 pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006; HG 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca; HG 1136/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de cimpuri electromagnetice; HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici; HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.Reglementari obligatorii cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor: Legea 307/2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor; Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; Legea 481/2004  privind protecţia civilă; OUG 21/2004 – privind Sistemul National de Management al Situaţiilor de Urgenţă; Ordin 3/2011 –pentru aprobarea normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendii şi protecţia civilă. Reglementari cu privire la receptia constructiilor: HG273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor; Hotărârea nr. 940/2006 pentru modificarea și completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994; Hotărârea nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994; Hotărârea nr. 444/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994; Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

e) elemente de dezvoltare pentru colectarea apelor uzate în cadrul proiectului “ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Mehedinti, in perioada 2014-2020” din Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 pentru UAT Drobeta Turnu Severin sunt urmatoarele:

Municipiul Drobeta Turnu Severin :

· Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250 mm si DN 500 mm, L = 3.492 m;

· Reabilitare retea de canalizare ape uzate menajere prin sapatura deschisa, utilizand  conducte din PVC, SN8, DN 250 mm – DN 500 mm si din PAFSIN, SN10.000, DN 800 mm si DN 1.200 mm, lungime totala L = 6.048 m; 

· Reabilitare retea de canalizare ape uzate menajere prin camasuire, DN 250 mm - DN 900 mm, pe o lungime L = 5.612 m; 

· Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, DN 160 mm si DN 200 mm – 253 bucati;

· Reabilitare racorduri existente – 509 bucati;

· Statii de pompare a apelor uzate – 6 bucati;

· Retehnologizare statie existenta de pompare apa uzata – 1 bucati;

· Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm – De 315 mm, L = 3.154 m;

· Camine de vizitare aferente retelei de canalizare;

· Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA;

Localitatea Schela Cladovei:

· Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250 mm, L= 2.090 m; 

· Reabilitare retea de canalizare ape uzate menajere, utilizand conducte din PVC, SN8, DN 250 mm - DN 400 mm, L= 514 m; 

· Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, DN 160 mm – 85 bucati;

· Reabilitare racorduri existente – 24 bucati;

· Statii de pompare a apelor uzate – 1 bucati;

· Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, L = 17 m;

· Camine de vizitare aferente retelei de canalizare;

· Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA

ART. 56
     Prestarea activităţii de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori se va efectua astfel încât sa se realizeze:
a) întocmirea sau  reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de calitate;
b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;

c) respectarea contractelor-cadru de furnizare/prestare, aprobate de autoritatea competenta;

d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

e) urmărirea permanenta a parametrilor de furnizare;

f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;

g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;

     ART. 57
     În activitatea sa operatorul va asigura:

a) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de canalizare aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;

b) instituirea  unui  sistem  prin  care  sa  poată  primi  informaţii  sau  sa  ofere consultanţa şi informa ţii privind orice problema sau incidente care afectează sau pot afecta siguranta, functionalitatea şi/sau alţi indicatori de performanta ai serviciului;

	c)  ca  factura  emisă  utilizatorului  de  către  furnizor,  în  vederea  încasării contravalorii serviciului, saconţină  suficiente  date pentru identificarea locului de consum si pentru justificarea valorii totale respectans orice instructiune/cerinta aplicabila ,emisa de autoritatile competente.Factura nu va contine contravaloarea altor servicii prestate de furnizori sau terti;acestea se vor facture separate;

d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc activitatea şi modificările survenite la actele normative din domeniu;

e) informarea utilizatorilor cu care se afla în relaţii contractuale despre:

-  planificarea  anuala  a  lucrărilor  de  reparaţii  capitale  şi  modernizare  ce  se vor efectua la instalaţiile

  de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea serviciului;

- data

şi

ora

întreruperii preluării apei uzate la canalizare;

- data

şi

ora

reluarii serviciului;

f) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori în legatura cu calitatea serviciilor;

g) bilanţul de ape uzate la intrarea şi la ieşirea din sistemul de transport al apei uzate pentru care se realizează serviciul.




SECŢIUNEA a 2-a

Epurarea apelor uzate

ART. 58
  Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de epurare a apelor uzate, în condiţiile legii,  utilizatorilor amplasati pe teritoriul unitatii administrativ teritoriala Drobeta Turnu Severin. Tratarea apelor uzate se realizarea in statia de epurare a municipiului Drobeta Turnu Severin, care colecteaza apele uzate din municipiul Drobeta turnu Severin si localitatile Simian, Dedovita Noua, Cerneti, Dudasu, Breznita Ocol si Magheru, precum si in statia de epurare din localitatea Gura Vaii, care trateaza apele uzate din localitatea mentionata anterior.  
ART. 59
Instalaţiile electrice aferente statiilor de epurare, cu schemele monofilare: bransamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forta, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsura şi control, sunt prezentate în anexa 32. 


ART. 60
Componentele partilor mecanice a statiilor de epurare a apei uzate din Drobeta Turnu Severin si Gura Vaii sunt prezentate în anexa 33.

ART. 61 

Componenta partii biologice a statiei de epurare Gura Vaii este prezentata in anexa 34.

ART. 62
Componenta  statiei  de  pompare  a  apelor  uzate  este  prezentată  în  anexa  35.
ART. 63
Caracteristicile bazinelor de retenţie pentru statia de epurare din municipiul Drobeta Tr. Severin sunt: decantoare circulare, partial ingropate, echipate cu pod de aspirare (pod tip screper cu tractiune periferica si sistem rapid de indepartare a namolului), construite din beton armat Dintern=35,7m, Sdecantor=1000m2, grad deversare =1,25m/h. In ceea ce priveste caracteristicile bazinelor aferente statiei de epurare din Gura Vaii, acestea sunt specificate in cadrul anexei 36.
ART. 64
Caracteristicile colectoarelor şi gurilor de deversare în emisar a apelor convenţional curate şi a celor epurate, pentru municipiul Drobeta Tr. Severin, sunt: emisar riul Topolnita prin intermediul unei conducte de deversare din beton cu diametrul de 1500mm. Colectarea apelor tratate de la cele doua decantoare se face prin intermediul unei conducte cu diametrul de 1000mm. In ceea ce priveste statia de tratare a apelor uzate din localitatea Gura Vaii, aceasta evacueaza apele tratate in fluviul Dunarea, prin intermediul unei guri de deversare, conectata la statia de tratare printr-o conducta de PVC cu Dn=200mm.
ART. 65
În vederea determin ării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare statie de tratare, după caz:

a) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare ale acestora sunt prezentate în anexa 37;

b) lista dotărilor laboratorului chimic, metodele de analiza necertificate sunt cele din anexa 38.
c) schema  statiei  de  epurare  şi  de  tratare  a  namolurilor  cu  pozitionarea utilajelor si pozitia 
armaturilor în schema normală de funcţionare conform anexa 39;

d) reglementarile obligatorii cu privire la securitatea si sanatatea in munca: Legea 319/2006 –Legea privind securitatea si sanatatea in munca; HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006; HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor; HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protective la locul de munca; HG 1146/2006 cerinte minime de utilizarea a echipamentelor de munca; HG 1242/2011 pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006; HG 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca; HG 1136/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de cimpuri electromagnetice; HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici; HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.Reglementari obligatorii cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor: Legea 307/2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor; Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; Legea 481/2004  privind protecţia civilă; OUG 21/2004 – privind Sistemul National de Management al Situaţiilor de Urgenţă; Ordin 3/2011 –pentru aprobarea normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendii şi protecţia civilă. Reglementari cu privire la receptia constructiilor: HG273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor; Hotărârea nr. 940/2006 pentru modificarea și completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994; Hotărârea nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994; Hotărârea nr. 444/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994; Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

e) elemente de dezvoltare pentru statiile de epurare în cadrul proiectului “Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare Mehedinti”pentru UAT Drobeta Turnu Severin sunt urmatoarele:
· constructie statie epurare Gura Vaii (inclusiv cu tratare biologica) cu o capacitate de 2.100 l.e.

- 
extindere statie epurare Drobeta Turnu Severin  cu un debit maxim de 30.384 m3/zi, debit orar maxim 2.405m3/h, Locuitori echivalenti 110.744, care va include   urmatoarele:

Treapta de tratare mecanica:

a) refacerea pantelor de scurgere ale pardoselii catre sifoanele de scurgere

b) incalzirea cladirii gratarelor

c) montarea unei pompe suplimentare de nisip

d) instalarea unui convertizor de frecventa la suflante

e) camera de receptive pentru namolul provenit de la fosele septic

f) retehnologizarea pod raclor decantor primar

Treapta de epurare biologica
· a) camin de distributie la decantor primar/reactor biologic

· b) statie de pompare intermediara

· c) reactor biologic (bazine namol activat)

· d) statie de suflante

· e) statie pentru indepartarea chimica a fosforului

· f) debitmetru efluent si monitorizarea calitatii pe linia noilor decantoare

· Procesul de tratare a namolului va cuprinde:
· a) ingrosare gravitational namol primar

· b) stocare namol primar ingrosat

· c) ingrosare gravitational namol in exces

· d) omogenizare namol primar si in exces ingrosat

· e) digestia anaeroba (mezofilica) a namolului

· f) ingrosare gravitational namol fermentat

· g) deshidratare namol

· h) tratarea namolului cu var

ART. 66
Prestarea activităţii de epurare a apelor uzate se va executa astfel încât sa se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii instalaţiilor;

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii apei epurate şi a namolurilor supuse valorificării;

d) întreţinerea instalaţiilor din statia de epurare;

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta;

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de epurare a apei uzate la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii deversate în emisar, a namolurilor supuse valorificării sau depozitarii;

j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor;

k) menţinerea capacităţilor de epurare şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;

l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare şi încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante;

m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări, la instalaţii şi echipamente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;

asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de epurare a apei uzate, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.
1

