Anexa

la H.C.L. Pârscov nr. ____/2026

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului “DIGITALIZAREA MANAGEMENTULUI ENERGETIC ȘI CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ACTIVE ÎN CLĂDIRILE ADMINISTRATIVE ALE UAT COMUNA PÂRSCOV PRIN TEHNOLOGII IOT (BEMS)”

Prin prezentul proiect de investitii va fi achizitionat un pachet integrat de hardware si echipamente IoT in vederea dotarii cladirilor administrative (Corp 1 si Corp 2) apartinand UAT Comuna Pârscov.

Principalele caracteristici ale echipamentelor sunt urmatoarele:

Sistem IoT centralizat si echipamente periferice

- Unitati Gateway de comunicatie (Master si Slave) - 2 bucati

Frecventa operare: dual-band Wi-Fi 2.4 GHz - 5 GHz si Protocol Zigbee 3.0

Temperatura de lucru: de la minus 10 grade pana la plus 55 grade Celsius

Raza de acoperire a semnalului: minimum 50 metri in camp deschis

Alimentare electrica: 230V AC sau micro-USB

- Robineti termostatati inteligenti (IoT) - 19 bucati

Protocol comunicatie radio: Zigbee

Interval reglaj temperatura: de la plus 5 grade pana la plus 30 grade Celsius

Precizie masurare si afisare senzor: plus minus 0.5 grade Celsius

Tip montaj pe radiator: universal cu filet M30 x 1.5, fara golirea instalatiei

- Contoare inteligente de energie electrica (Smart Meters) - 2 bucati

Tensiune de lucru suportata: de la 100V pana la 400V AC

Curent nominal suportat: de la 5A pana la maximum 100A per faza

Clasa de precizie masurare: Clasa 1.0 conform standardelor EN

Tip montaj in tablou: fixare rapida pe sina DIN

- Senzori wireless de mediu (Miscare, Temperatura si CO2) - 16 bucati

Unghi detectie miscare: minimum 110 grade

Distanta detectie miscare: de la 5 metri pana la 12 metri

Interval monitorizare dioxid de carbon: intre 400 ppm si maximum 5000 ppm

Alimentare echipament: baterii tehnologie Litiu cu autonomie de minimum 2 ani

- Relee inteligente pentru automatizare iluminat - 25 bucati

Sarcina nominala releu: de la 5A pana la maximum 16A per canal de curent

Protocol comunicatie integrat: Zigbee sau Wi-Fi

Tip montaj: incastrabil in doze standard sau direct in tablourile electrice