Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu

nr. 18 din 20.03.2023

CAIET DE SARCINI

de delegare a gestiunii delegate prin contract de achiziție publică de servicii a Serviciului de iluminat  public, pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători în Comuna Șoldanu

Cuprins

Capitolul I - OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI	1

Capitolul II - CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE	1

Capitolul III - SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC	3

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

- Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a serviciului de iluminat public, pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, verificarea/ repararea, montarea/ demontarea ornamentelor pentru sărbători din Comuna Șoldanu, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță. Investițiile nu fac parte din prezentul caiet de sarcini.

- Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de iluminat public, indiferent de tipul de gestiune.

- Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților de realizare a serviciului de iluminat public și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

- (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele specifice sau altele asemenea.

    - Specificațiile tehnice se referă și la prescripții de proiectare și de calcul, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, tehnici, procedee și metode de exploatare și întreținere, precum și la alte condiții cu caracter tehnic, prevăzute de actele normative și reglementările specifice realizării serviciului de iluminat public.

    - Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii și realizării serviciului de iluminat public.

- Terminologia utilizată este cea din regulamentul serviciului de iluminat public.

CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

- Operatorii serviciului de iluminat public vor asigura:

- respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena și protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea și combaterea incendiilor;

- exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

- respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de executare a lucrărilor.

- întreținerea și menținerea în stare de permanentă funcționare a sistemelor de iluminat public;

- creșterea eficienței sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materiale și materii, energie electrică și prin modernizarea acestora;

- prestarea serviciului de iluminat public din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de executarea lucrărilor;

- personal de intervenție operativă;

- conducerea operativă prin dispecer;

- analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum și stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme și evitarea oricărei forme de risipă;

- elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică și pentru raționalizarea acestor consumuri;

- statistica incidentelor, avariilor și analiza acestora;

- instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de beneficiari în legătura cu calitatea serviciilor;

- lichidarea operativă a incidentelor;

- funcționarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

- evidența orelor de funcționare a componentelor sistemului de iluminat public;

- aplicarea de metode performante de management care sa conducă la funcționarea cât mai bună a instalațiilor de iluminat și reducerea costurilor de operare;

- executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranța în exploatare;

- o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contract.

- alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

- Obligațiile și răspunderile operatorului sunt cuprinse în contractul de achiziție publică de servicii.

- (1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public.

    - Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public, avându-se în vedere:

- continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

- adaptările la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității locale;

- satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunităților locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

- administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităților locale;

- respectarea reglementarilor specifice din domeniul transportului, distribuției si utilizării energiei electrice;

- respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele naționale in acest domeniu.

    - Indicatorii de performanta pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activități:

- calitatea si eficienta serviciului de iluminat public;

- îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

- menținerea unor relații echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea operativa si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligațiilor care revin fiecărei părți;

- soluționarea reclamațiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;

- creșterea gradului de siguranță rutiera;

- scăderea infracționalității.

    - In vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanta, operatorul trebuie sa asigure:

- gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;

- înregistrarea activităților privind prestarea, facturarea si încasarea contravalorii serviciului efectuat;

- înregistrarea reclamațiilor si sesizărilor beneficiarilor, organelor de politie si gardienilor publici si soluționarea acestora;

- accesul neîngrădit al autorităților administrației publice centrale si locale, in conformitate cu competentele si atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:

- modului de respectare si de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

- calității si eficientei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanta stabiliți in contractul de delegare a gestiunii si in regulamentul de serviciu;.

- modului de administrare, exploatare, conservare si menținere in funcțiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbana încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

- modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;

- modului de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice.

SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC

- Operatorul are permisiunea de exploatare, în condițiile legii, a sistemului de iluminat public, în aria administrativ-teritorială a Comunei Soldanu.

- Posturile de transformare care alimentează cu energie electrică instalațiile de iluminat public și cele disponibile sunt prezentate în tabelul nr. 1.

- Componentele rețelei de distribuție a energiei electrice care alimentează instalațiile de iluminat public sunt prezentate în tabelul nr. 2.

- Planul de situație cu amplasarea componentelor sistemului de iluminat.

- Instalațiile electrice aferente instalațiilor de iluminat cu schemele monofilare: branșamente, instalații de forță, instalații de legare la pământ, instalații de automatizări, măsură și control, puncte de aprindere etc. sunt prezentate în tabelul nr.2.

- Clasificarea căilor de circulație și caracteristicile acestora sunt prezentate în tabelul nr.3.

- Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat în tabelul nr.4

- Inventarul zonelor de risc, altele decât tunelurile și podurile este prezentat în tabelul nr.5.

- Schemele de acționare și de lucru a cascadei pentru conectarea/deconectarea iluminatului: nu este cazul.

- Documentația tehnică pentru arterele de circulație prevăzute sau nu cu sisteme de iluminat public, cu precizarea categoriei arterei de circulație, denumirea arterei/străzii, lungimea acesteia, modul de realizare a iluminatului, tipul rețelei de alimentare, tipul corpurilor de iluminat și puterea lămpilor utilizate, tipul stâlpilor și distanța dintre aceștia, înălțimea de montare a corpurilor de iluminat, tipul armăturilor pentru montarea corpurilor de iluminat, este prezentat în tabelul nr.4

- Caracteristicile sistemul de iluminat destinat punerii în evidență a unor monumente de artă sau istorice, ori a unor obiective de importanță publică sau culturală pentru comunitatea locală, sunt prezentate în tabelul nr.6

- Căile de circulație destinate traficului pietonal și/sau cicliștilor sunt prezentate în tabelul nr. 7.

- Parcurile, spațiile de agrement, piețele, târgurile și altele asemenea sunt prezentate în tabelul nr.8

- În vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece, după caz:

- factorul de menținere va fi de 75% (se va trece valoarea factorului de menținere. Valoarea stabilită va fi de minim 70%);

- descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în tabelul  nr. 4;

- programele de conectare/deconectare a sistemului de iluminat se vor face prin intermediul echipamentelor cu tehnologie astro, ce se reglează automat in funcție de răsăritul si apusul soarelui astfel încât sa nu se depășească 4150 ore /an de funcționare a sistemului de iluminat public.

- programul de reabilitare și extindere a sistemului de iluminat public va fi stabilit de către beneficiar in conformitate cu studiul de oportunitate.

- alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalațiilor și cantităților, inclusiv elementele de dezvoltare considerate necesare din strategia de dezvoltare.

- Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât să se realizeze:

- verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distribuție și a corpurilor de iluminat;

- corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;

- controlul calității serviciului asigurat;

- întreținerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

- menținerea în stare de funcționare la parametrii proiectați a sistemului de iluminat public;

- măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public;

- întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice și în condiții de siguranță;

- respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

- funcționarea instalațiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;

- respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;

- respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare comunitară, după caz, în condițiile legii;

- funcționarea pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;

- menținerea capacităților de realizare a serviciului și exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea sistematică a comportării rețelelor electrice, echipamentelor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;

- îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificați în regulamentul serviciului;

- încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, servicii, materiale și piese de schimb, prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau de bunuri;

- dezvoltarea/modernizarea, în condiții de eficiență a sistemului de iluminat public în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local, sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administrației publice locale;

- un sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciilor de iluminat;

- asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de iluminat public;

- urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță aprobați pentru serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice;

- instituirea și aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public și modificările survenite la actele normative din domeniu. În termen de 60 de zile calendaristice de la data încredințării serviciului de iluminat public va prezenta autorității administrației publice locale modul de organizare a acestui sistem;

- informarea utilizatorului și a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparațiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.

- (1) Conform comenzilor înaintate de beneficiar către prestator se vor executa serviciile specificate in tabelul nr. 9. Oferta financiara depusa conform tabelului face parte integranta din contractul de servicii. Delegarea gestiunii din Comuna Șoldanu va avea următoarele activități:

- întreținerea sistemului de iluminat public — întreținerea iluminatului cailor de circulație rutiera si pietonala;

- întreținerea iluminatului arhitectural;

- întreținerea iluminatului ornamental-festiv — iluminare temporara realizata prin montarea, demontarea iluminatului festiv cu ocazia sărbătorilor, cu materialul din stocul comunei sau după caz al operatorului economic;

- asigurarea energiei electrice cu ocazia evenimentelor culturale, sportive, religioase etc. organizate sau sprijinite de Comuna Soldanu;

- asigurarea personalului de intervenție pe perioada evenimentelor;

- asigurarea dulapurilor de distribuție a energiei electrice pe perioada evenimentelor.

    - Operatorul serviciului de iluminat public va realiza:

- gestionarea sistemului de iluminat public si optimizarea consumului de energie electrica;

- aducerea sistemului de iluminat public la parametri luminotehnici conform standardului EN-13201;

- întreținerea sistemului de iluminat public;

- depozitarea deșeurilor conform normelor in vigoare.

- (1) Pentru întreținerea sistemului de iluminat public, ofertantul câștigător va efectua următoarele activități pentru întreținerea sistemului de iluminat public din Comuna Soldanu:

- reparații curente — activitate ce va cuprinde înlocuirea corpurilor defecte, repararea corpurilor defecte, înlocuirea componentelor corpurilor la fata locului, monitorizarea funcționarii sistemului de iluminat public. Ofertantul câștigător va monitoriza sistemul de iluminat public, va verifica starea corpurilor de iluminat si va prezenta lunar un raport privind neregularitățile constatate. Evidenta activităților privind serviciile de întreținere si reparații la sistemul de iluminat se va tine de operator pe baza comenzilor date de beneficiar si care vor fi înregistrate in centralizatoarele de lucrări. Acestea vor fi întocmite lunar de prestator si confirmate de beneficiar. Decontarea serviciilor prestate se va face lunar conform centralizatoarelor pe baza tarifelor ce vor fi stabilite prin contract. Tarifele unitare ofertate si acceptate pentru îndeplinirea contractului sunt ferme, fixe pe toata perioada derulării acestuia. Operatorul, pe baza centralizatoarelor, va întocmi situația de lucrări si o va prezenta beneficiarului in vederea plații. Recepția serviciilor se va efectua după depunerea situației de lucrări, dar verificarea se va efectua pentru fiecare lucrare in aceeași zi sau ziua următoare in prezenta unui reprezentant a beneficiarului. Serviciile contractate se prestează si se recepționează conform condițiilor impuse de prezentul caiet de sarcini. Documentele ce stau la baza întocmirii facturii lunare de întreținere si reparații ale sistemului de iluminat public se vor prezenta pentru a fi analizate si confirmate de către autoritatea contractanta. Prestatorul serviciilor va incasa lunar de la beneficiar in baza contractului de contract de achiziție publică de servicii, contravaloarea lucrărilor prestate si confirmate de reprezentantul autorității. Pentru toate produsele si echipamentele noi ce vor fi montate se vor prezenta certificate de conformitate si certificate de garanție. Perioada de garanție a lucrărilor si a echipamentelor va fi minim 24 luni de la recepția acestora.

- reparații de intervenție - in cazul unor întreruperi neprogramate (întrerupere in funcționarea întregului sistem sau întreruperi zonale sau mai multe străzi) se va asigura personal operativ de intervenție.  În aceste situații prestatorul trebuie sa intervină de urgenta si trebuie sa remedieze defecțiunea in cel mai scurt timp posibil (maxim 24 ore). Echipa de intervenție trebuie sa înceapă lucrările in maxim 12 ore de la apariția defecțiunii, ori de la momentul primirii înștiințării despre defecțiune. Volumul estimat de reparații de intervenție este prezentat in tabelul nr. 9.

- reparații programate — prevede verificarea racordurilor electrice, curățarea exterioara a aparatelor de iluminat, verificarea orientării corecte a opticii aparatului de iluminat, verificarea periodica a prizei de împământare (acolo unde exista), verificarea punctelor de aprindere respectiv alte verificări pentru asigurarea funcționalității sistemului de iluminat public. Ofertantul va elabora si va prezenta un program anual pentru efectuarea reparațiilor programate pentru fiecare an in parte. Prezentarea acestui program va avea loc până la sfârșitul lunii februarie pentru fiecare an. Volumul estimat de reparații de intervenție este prezentat in tabelul nr. 9.

- asigurarea iluminatului ornamental festiv — adică montarea si demontarea ornamentelor de iarna, montarea si demontarea dulapurilor mobile de distribuție a energiei electrice cu caracter provizoriu cu ocazia sărbătorilor sau a diferitelor evenimente culturale, sportive organizate sau sprijinite de Comuna Soldanu, respectiv asigurarea de personal operativ de intervenție cu ocazia acestor evenimente. Operatorul va monta ornamentele din Comunei Soldanu. Volumul estimat de montare demontare ornamentelor de iarna prezentat in tabelul nr. 9. Operatorul va realiza întreținerea sistemului de iluminat public conform convenției de lucrări încheiat cu E-Distribuție Dobrogea.

- monitorizare sistemului de iluminat public (dacă este cazul). In vederea unei monitorizări cursive a stării sistemului de iluminat public se va folosi un sistem de urmărire si de evidenta computerizata, un program de calcul pentru gestiunea activității de întreținere a sistemului de iluminat public din Comuna Soldanu. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta manualul de funcționare a programului de calcul pentru gestiunea activității de întreținere a sistemului de iluminat public. Cerințe tehnice si funcționale minime obligatorii pentru aplicație:

- aplicația online (web) accesibila printr-un browser pe internet (aplicația sa fie accesibila strict dintr-un browser de internet);

- aplicația si informațiile sa fie stocate pe un server securizat;

- aplicația sa permită stocarea, gestionarea, modificarea, primirea, trimiterea si procesarea informațiilor folosind conectivitatea internetului, cu mai mulți utilizatori, mai multe stadii de lucru si mai multe procese in accesai timp;

- accesul in aplicație se va face pe baza de utilizator si parola, accesul fiind permis numai utilizatorilor autorizați de Comuna Soldanu, cu posibilitatea de a adăuga noi utilizatori;

- orice modificare a bazei de date efectuata de un utilizator sa fie vizibila in timp real si de toți ceilalți utilizatori;

- indiferent de cantitatea datelor, aplicația va trebui sa performeze in condiții de încărcare minimala, fără erori;

- aplicația va permite efectuarea unor posibile adăugări sau modificări funcționale ulterioare.

    - Toate cerințele sunt minimale si obligatorii. Ofertantul va prezenta in mod detaliat modul in care aplicația ofertata îndeplinește cerințele tehnice solicitate, ofertantul va prezenta versiunea demo a aplicației. Ofertantul va asigura instruirea personalului achizitorului, va asigura gratuit suport tehnic pe toata durata contractului de delegare respectiv utilizarea gratuita a aplicației pe toata durata contractului de delegare.

- Capacitatea tehnică:

- operatorul trebuie sa prezinte lista utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotările de care dispune pentru îndeplinirea corespunzătoare a serviciului de întreținere a sistemului de iluminat public.

- operatorul trebuie sa aibă in dotare minim următoarele utilaje:

- platforma ridicătoare cu braț (PRB) cu înălțimea de lucru min. 12 m;

- aparat de defectoscopie cablu subteran pentru rețele de iluminat public, sau sa se angajeze ca va avea in dotare aparatul respectiv in momentul începerii contractului. Daca se angajează ca va cumpăra unul, la oferta va prezenta marca si tipul aparatului. Operatorul va prezenta obligatoriu documentele prin care reiese ca aparatul este recomandat pentru depistarea defecțiunilor rețelelor iluminatului public;

- miniexcavator;

- autovehicul pentru transport material;

- operatorul va demonstra ca este proprietarul utilajelor prin acte doveditoare: contract de vânzare-cumpărare, factura fiscala sau orice alt document prin care dovedește ca dispune de respectivele utilaje.

- operatorul trebuie sa prezinta certificatul privind verificarea PRB.

- îndeplinirea cerințelor tehnice minime este obligatorie, din nerespectarea acestora rezulta descalificarea ofertei respective.

- operatorul trebuie sa aibă sediu sau punct de lucru in Comuna Soldanu sau pe o raza de cel mult 30 km in jurul comunei, in vederea unor intervenții operative in caz de întreruperi neprogramate in funcționarea iluminatului public.

- operatorul va asigura permanent o echipa de intervenție si următoarele utilaje la sediu sau punctul de lucru: PRB, aparat de defectoscopie cablu subteran, excavator si autovehicul pentru transport materiale.

- criteriul de atribuire: prețul ofertei - prețul cel mai scăzut cu îndeplinirea cumulativ a următoarelor condiții:

- -	experiență similara mai mare sau egala cu 5 ani,

- -	garanție acordata pentru materiale mai mare sau egala cu 2 ani,

- -	garanție acordata pentru manopera mai mare sau egala cu 2 ani,

- -	deținere atestate ANRE tip C1A si C2A.

Tabelul nr. 9 conține serviciile si materialele pentru reparațiile curente pe intervalul unui an.

- Redevența: în conformitate cu prevederile legislației în vigoare pentru gestiunea delegata prin contract de achiziție publică de servicii, conform prevederilor Legii 51/2006 actualizata, art.29, pct.8, alin. b), nu se aplica redevență pentru contractul de achiziție publică de servicii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ:

Consilier local, Bogdan-Petrică PÎRVU

| Tabel nr. 1 - Anexa la Caietul de sarcini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Locatia | Denumirea |  | Puterea nominala -kVA- | Puterea instalata -kVA- | Puterea disponibila -kVA- | Anul punerii in funcțiune | Tensiunea nominala Up/Us | Ultimul RK |
| 1 | Șoldanu | PTA | 2580 | 250 | 235 | 15 | 2005 | 20 / 0.4 KV | 2012 |
| 2 | Șoldanu | PTA | 2581 | 250 | 110 | 140 | 2005 | 20 / 0.4 KV | 2012 |
| 3 | Șoldanu | PTA | 2886 | 250 | 230 | 20 | 2005 | 20 / 0.4 KV | 2012 |
| 4 | Șoldanu | PTA | 2894 | 250 | 210 | 40 | 2005 | 20 / 0.4 KV | 2012 |
| 5 | Negoești | PTA | 2638 | 250 | 140 | 110 | 2005 | 20 / 0.4 KV | 2012 |
| 6 | Negoești | PTA | 2637 | 250 | 210 | 40 | 2005 | 20 / 0.4 KV | 2012 |

| Tabel nr. 2 - Anexa la Caietul de sarcini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situația rețelelor de distribuție a energiei electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Locația | Alimentare PTA | Lungime | Trifazic | Monofazic | LEA | LES | Torsadat | Clasic | Secțiunea | Materialul | Anul punerii in funcțiune | Ultima revizie |
| 1 | Șoldanu | 2580 | 7280 | x |  | x |  | x |  | TYIR 3x70+50+16 mmp | AL | 2016 | 2016 |
| 2 | Șoldanu | 2581 | 1300 | x |  | x |  | x |  | TYIR 3x70+50+16 mmp | AL | 2016 | 2016 |
| 3 | Șoldanu | 2886 | 6800 | x |  | x |  | x |  | TYIR 3x70+50+16 mmp | AL | 2016 | 2016 |
| 4 | Șoldanu | 2894 | 6000 | x |  | x |  | x |  | TYIR 3x70+50+16 mmp | AL | 2016 | 2016 |
| 5 | Negoești | 2638 | 2200 | x |  | x |  | x |  | Funie OLAL 3x50+50+50 mmp | AL | 2005 | 2016 |
| 6 | Negoești | 2637 | 6200 | x |  | x |  | x |  | Funie OLAL 3x50+50+50 mmp | AL | 2005 | 2016 |

| Tabel nr. 3 - Anexa la Caietul de sarcini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificarea căilor de circulație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Localitate | Denumirea tronsonului | Clasa SIL | Nr. aparate de iluminat |  |  | Nr. stâlpi cu rețea ILP | Amplasarea AIL¹ | Lățime tronson | Lungime tronson | Tipul de carosabil² |
|  |  |  |  | Led 30W | Led 70W | Degradate |  |  |  |  |  |
| 1 | Șoldanu | Str. Albatrosului | ME5 | 3 |  |  | 5 | unilateral | 5 | 160 | asfalt |
| 2 | Șoldanu | Str. Aurel Vlaicu | ME5 | 3 |  |  | 7 | unilateral | 5 | 240 | asfalt |
| 3 | Șoldanu | Str. Busuiocului | ME5 | 2 |  |  | 2 | unilateral | 5 | 40 | asfalt |
| 4 | Șoldanu | Str. Calatorului | ME5 | 5 |  |  | 8 | unilateral | 5 | 280 | asfalt |
| 5 | Șoldanu | Str. Codrului | ME5 | 2 |  |  | 3 | unilateral | 5 | 80 | asfalt |
| 6 | Șoldanu | Str. Crinului | ME5 | 9 |  |  | 10 | unilateral | 5 | 360 | asfalt |
| 7 | Șoldanu | Str. Crizantemei | ME5 | 6 |  |  | 8 | unilateral | 5 | 280 | asfalt |
| 8 | Șoldanu | Str. Constantin Teodorescu | ME5 | 8 |  |  | 10 | unilateral | 5 | 360 | asfalt |
| 9 | Șoldanu | Str. Dumbrava | ME5 | 10 |  |  | 14 | unilateral | 5 | 520 | asfalt |
| 10 | Șoldanu | Str. Ficusului | ME5 | 7 |  |  | 9 | unilateral | 5 | 320 | asfalt |
| 11 | Șoldanu | Str. Florilor | ME5 | 9 |  |  | 10 | unilateral | 5 | 360 | asfalt |
| 12 | Șoldanu | Str. Freziei | ME5 | 10 |  |  | 12 | unilateral | 5 | 440 | asfalt |
| 13 | Șoldanu | Str. Garoafei | ME5 | 7 |  |  | 10 | unilateral | 5 | 360 | asfalt |
| 14 | Șoldanu | Str. Gării | ME5 | 19 |  |  | 19 | unilateral | 5 | 720 | asfalt |
| 15 | Șoldanu | Str. Ghiocelului | ME5 | 8 |  |  | 10 | unilateral | 5 | 360 | asfalt |
| 16 | Șoldanu | Str. Iasomiei | ME5 | 9 |  |  | 10 | unilateral | 5 | 360 | asfalt |
| 17 | Șoldanu | Str. Irisului | ME5 | 10 |  |  | 11 | unilateral | 5 | 400 | asfalt |
| 18 | Șoldanu | Str. Intrarea Begoniei | ME5 | 1 |  |  | 1 | unilateral | 5 | 40 | asfalt |
| 19 | Șoldanu | Str. Intrarea Lotusului | ME5 | 7 |  |  | 9 | unilateral | 5 | 320 | asfalt |
| 20 | Șoldanu | Str. Intrarea Narcisei | ME5 | 4 |  |  | 4 | unilateral | 5 | 120 | asfalt |
| 21 | Șoldanu | Str. Lalelelor | ME5 | 8 |  |  | 10 | unilateral | 5 | 360 | asfalt |
| 22 | Șoldanu | Str. Liliacului | ME5 | 10 |  |  | 12 | unilateral | 5 | 440 | asfalt |
| 23 | Șoldanu | Str. Macului | ME5 | 48 |  |  | 56 | unilateral | 5 | 2200 | asfalt |
| 24 | Șoldanu | Str. Magnoliei | ME5 | 7 |  |  | 8 | unilateral | 5 | 280 | asfalt |
| 25 | Șoldanu | Str. Mărgăritarului | ME5 | 14 |  |  | 15 | unilateral | 5 | 560 | asfalt |
| 26 | Șoldanu | Str. Nicolae Dobrițoiu | ME5 | 3 |  |  | 7 | unilateral | 5 | 240 | asfalt |
| 27 | Șoldanu | Str. Nufărului | ME5 | 8 |  |  | 10 | unilateral | 5 | 360 | asfalt |
| 28 | Șoldanu | Str. Panseluței | ME5 | 7 |  |  | 11 | unilateral | 5 | 400 | asfalt |
| 29 | Șoldanu | Str. Primăverii | ME5 | 9 |  |  | 10 | unilateral | 5 | 360 | asfalt |
| 30 | Șoldanu | Str. Răzorului | ME5 | 5 |  |  | 5 | unilateral | 5 | 160 | asfalt |
| 31 | Șoldanu | Str. Rozelor | ME5 | 7 |  |  | 8 | unilateral | 5 | 280 | asfalt |
| 32 | Șoldanu | Str. Sfântul Gheorghe | ME5 | 8 |  |  | 10 | unilateral | 5 | 360 | asfalt |
| 33 | Șoldanu | Str. Soarelui | ME5 | 5 |  |  | 6 | unilateral | 5 | 200 | asfalt |
| 34 | Șoldanu | Str. Socului | ME5 | 9 |  |  | 9 | unilateral | 5 | 320 | asfalt |
| 35 | Șoldanu | Șoseaua Olteniței | ME3 | 73 |  |  | 107 | unilateral | 7 | 4240 | asfalt |
| 36 | Șoldanu | Șoseaua Podului | ME5 | 16 |  |  | 18 | unilateral | 5 | 680 | asfalt |
| 37 | Șoldanu | Str. Trandafirului | ME5 | 7 |  |  | 8 | unilateral | 5 | 280 | asfalt |
| 38 | Șoldanu | Str. Viorelelor | ME5 | 1 |  |  | 1 | unilateral | 5 | 0 | asfalt |
| 39 | Șoldanu | Str. Zambilei | ME5 | 9 |  |  | 10 | unilateral | 5 | 360 | asfalt |
| 40 | Șoldanu | Str. Argeșului | ME5 | 17 |  |  | 19 | unilateral | 5 | 720 | asfalt |
| 41 | Șoldanu | Str. Brândușei | ME5 | 7 |  |  | 8 | unilateral | 5 | 280 | asfalt |
| 42 | Șoldanu | Str. Bujorului | ME5 | 8 |  |  | 11 | unilateral | 5 | 400 | asfalt |
| 43 | Negoești | Str. Alunului | ME5 | 3 |  |  | 4 | unilateral | 5 | 120 | asfalt |
| 44 | Negoești | Str. Bradului | ME5 | 5 |  |  | 7 | unilateral | 5 | 240 | asfalt |
| 45 | Negoești | Str. Caisului | ME5 | 3 |  |  | 5 | unilateral | 5 | 160 | asfalt |
| 46 | Negoești | Str. Cantonului | ME5 | 8 |  |  | 8 | unilateral | 5 | 280 | asfalt |
| 47 | Negoești | Str. Castanului | ME5 | 5 |  |  | 6 | unilateral | 5 | 200 | asfalt |
| 48 | Negoești | Str. Ceairului | ME5 | 2 |  |  | 2 | unilateral | 5 | 40 | asfalt |
| 49 | Negoești | Str. Gutuiului | ME5 | 12 |  |  | 14 | unilateral | 5 | 520 | asfalt |
| 50 | Negoești | Intrarea Frasinului | ME5 | 1 |  |  | 1 | unilateral | 5 | 0 | asfalt |
| 51 | Negoești | Intrarea Mesteacănului | ME5 | 1 |  |  | 1 | unilateral | 5 | 0 | asfalt |
| 52 | Negoești | Intrarea Pinului | ME5 | 2 |  |  | 2 | unilateral | 5 | 40 | asfalt |
| 53 | Negoești | Str. Ing. Ovidiu Vintilă | ME5 | 21 |  |  | 23 | unilateral | 5 | 880 | asfalt |
| 54 | Negoești | Str. Matei Basarab | ME5 | 18 |  |  | 20 | unilateral | 5 | 760 | asfalt |
| 55 | Negoești | Str. Măceșului | ME5 | 14 |  |  | 16 | unilateral | 5 | 600 | asfalt |
| 56 | Negoești | Str. Mărului | ME5 | 6 |  |  | 6 | unilateral | 5 | 200 | asfalt |
| 57 | Negoești | Str. Nucului | ME5 | 8 |  |  | 8 | unilateral | 5 | 280 | asfalt |
| 58 | Negoești | Str. Orhideelor | ME5 | 15 |  |  | 15 | unilateral | 5 | 560 | asfalt |
| 59 | Negoești | Str. Parfumului | ME5 | 6 |  |  | 6 | unilateral | 5 | 200 | asfalt |
| 60 | Negoești | Str. Prunului | ME5 | 1 |  |  | 1 | unilateral | 5 | 40 | asfalt |
| 61 | Negoești | Str. Radu Voievod | ME5 | 5 |  |  | 5 | unilateral | 5 | 160 | asfalt |
| 62 | Negoești | Str. Salcâmului | ME5 | 5 |  |  | 5 | unilateral | 5 | 160 | asfalt |
| 63 | Negoești | Str. Smochinului | ME5 | 2 |  |  | 2 | unilateral | 5 | 40 | asfalt |
| 64 | Negoești | Str. Stejarului | ME5 | 6 |  |  | 6 | unilateral | 5 | 200 | asfalt |
| 65 | Negoești | Șoseaua Olteniței | ME3 | 47 |  |  | 80 | unilateral | 7 | 3160 | asfalt |
| 66 | Negoești | Str. Tineretului | ME5 | 4 |  |  | 4 | unilateral | 5 | 120 | asfalt |
| 67 | Negoești | Str. Vișinului | ME5 | 4 |  |  | 4 | unilateral | 5 | 120 | asfalt |
| ¹ unilateral, bilateral alternat, bilateral față în față, axial, central, catenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ² asfalt, beton, pavaj, pietriș, altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabel nr. 4 - Anexa la Caietul de sarcini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inventarul corpurilor de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Localitate | Denumirea tronsonului | Numărul stâlpilor de susținere | Numărul corpurilor de iluminat |  | Tipul sursei de lumina¹ | 30 W | Puterea instalata -W- | Denumirea stației de alimentare |  | Identificarea punctului de conectare / deconectare |  | Identificarea punctului de masura² |
| 1 | Șoldanu | Str. Albatrosului | 5 | 3 | tehnologie LED | LED | 3 | 90 | PTA | 2580 | PA1 | nu necesita înlocuire | BMPT1 |
| 2 | Șoldanu | Str. Aurel Vlaicu | 7 | 3 | tehnologie LED | LED | 3 | 90 | PTA | 2580 | PA1 | nu necesita înlocuire | BMPT1 |
| 3 | Șoldanu | Str. Busuiocului | 2 | 2 | tehnologie LED | LED | 2 | 60 | PTA | 2580 | PA1 | nu necesita înlocuire | BMPT1 |
| 4 | Șoldanu | Str. Calatorului | 8 | 5 | tehnologie LED | LED | 5 | 150 | PTA | 2580 | PA1 | nu necesita înlocuire | BMPT1 |
| 5 | Șoldanu | Str. Codrului | 3 | 2 | tehnologie LED | LED | 2 | 60 | PTA | 2580 | PA1 | nu necesita înlocuire | BMPT1 |
| 6 | Șoldanu | Str. Crinului | 10 | 9 | tehnologie LED | LED | 9 | 270 | PTA | 2580 | PA1 | nu necesita înlocuire | BMPT1 |
| 7 | Șoldanu | Str. Crizantemei | 8 | 6 | tehnologie LED | LED | 6 | 180 | PTA | 2580 | PA1 | nu necesita înlocuire | BMPT1 |
| 8 | Șoldanu | Str. Constantin Teodorescu | 10 | 8 | tehnologie LED | LED | 8 | 240 | PTA | 2580 | PA1 | nu necesita înlocuire | BMPT1 |
| 9 | Șoldanu | Str. Dumbrava | 14 | 10 | tehnologie LED | LED | 10 | 300 | PTA | 2580 | PA1 | nu necesita înlocuire | BMPT1 |
| 10 | Șoldanu | Str. Ficusului | 9 | 7 | tehnologie LED | LED | 7 | 210 | PTA | 2580 | PA1 | nu necesita înlocuire | BMPT1 |
| 11 | Șoldanu | Str. Florilor | 10 | 9 | tehnologie LED | LED | 9 | 270 | PTA | 2580 | PA1 | nu necesita înlocuire | BMPT1 |
| 12 | Șoldanu | Str. Freziei | 12 | 10 | tehnologie LED | LED | 10 | 300 | PTA | 2580 | PA1 | nu necesita înlocuire | BMPT1 |
| 13 | Șoldanu | Str. Garoafei | 10 | 7 | tehnologie LED | LED | 7 | 210 | PTA | 2580 | PA1 | nu necesita înlocuire | BMPT1 |
| 14 | Șoldanu | Str. Gării | 19 | 19 | tehnologie LED | LED | 19 | 570 | PTA | 2580 | PA1 | nu necesita înlocuire | BMPT1 |
| 15 | Șoldanu | Str. Ghiocelului | 10 | 8 | tehnologie LED | LED | 8 | 240 | PTA | 2580 | PA1 | nu necesita înlocuire | BMPT1 |
| 16 | Șoldanu | Str. Iasomiei | 10 | 9 | tehnologie LED | LED | 9 | 270 | PTA | 2580 | PA1 | nu necesita înlocuire | BMPT1 |
| 17 | Șoldanu | Str. Irisului | 11 | 10 | tehnologie LED | LED | 10 | 300 | PTA | 2580 | PA1 | nu necesita înlocuire | BMPT1 |
| 18 | Șoldanu | Intrarea Begoniei | 1 | 1 | tehnologie LED | LED | 1 | 30 | PTA | 2580 | PA1 | nu necesita înlocuire | BMPT1 |
| 19 | Șoldanu | Intrarea Lotusului | 9 | 7 | tehnologie LED | LED | 7 | 210 | PTA | 2580 | PA1 | nu necesita înlocuire | BMPT1 |
| 20 | Șoldanu | Intrarea Narcisei | 4 | 4 | tehnologie LED | LED | 4 | 120 | PTA | 2580 | PA1 | nu necesita înlocuire | BMPT1 |
| 21 | Șoldanu | Str. Lalelelor | 10 | 8 | tehnologie LED | LED | 8 | 240 | PTA | 2580 | PA1 | nu necesita înlocuire | BMPT1 |
| 22 | Șoldanu | Str. Liliacului | 12 | 10 | tehnologie LED | LED | 10 | 300 | PTA | 2580 | PA1 | nu necesita înlocuire | BMPT1 |
| 23 | Șoldanu | Str. Macului | 56 | 48 | tehnologie LED | LED | 48 | 1440 | PTA | 2886 | PA3 | nu necesita înlocuire | BMPM3 |
| 24 | Șoldanu | Str. Magnoliei | 8 | 7 | tehnologie LED | LED | 7 | 210 | PTA | 2894 | PA4 | nu necesita înlocuire | BMPM4 |
| 25 | Șoldanu | Str. Mărgăritarului | 15 | 14 | tehnologie LED | LED | 14 | 420 | PTA | 2894 | PA4 | nu necesita înlocuire | BMPM4 |
| 26 | Șoldanu | Str. Nicolae Dobrițoiu | 7 | 3 | tehnologie LED | LED | 3 | 90 | PTA | 2894 | PA4 | nu necesita înlocuire | BMPM4 |
| 27 | Șoldanu | Str. Nufărului | 10 | 8 | tehnologie LED | LED | 8 | 240 | PTA | 2894 | PA4 | nu necesita înlocuire | BMPM4 |
| 28 | Șoldanu | Str. Panseluței | 11 | 7 | tehnologie LED | LED | 7 | 210 | PTA | 2894 | PA4 | nu necesita înlocuire | BMPM4 |
| 29 | Șoldanu | Str. Primăverii | 10 | 9 | tehnologie LED | LED | 9 | 270 | PTA | 2894 | PA4 | nu necesita înlocuire | BMPM4 |
| 30 | Șoldanu | Str. Răzorului | 5 | 5 | tehnologie LED | LED | 5 | 150 | PTA | 2894 | PA4 | nu necesita înlocuire | BMPM4 |
| 31 | Șoldanu | Str. Rozelor | 8 | 7 | tehnologie LED | LED | 7 | 210 | PTA | 2894 | PA4 | nu necesita înlocuire | BMPM4 |
| 32 | Șoldanu | Str. Sfântul Gheorghe | 10 | 8 | tehnologie LED | LED | 8 | 240 | PTA | 2894 | PA4 | nu necesita înlocuire | BMPM4 |
| 33 | Șoldanu | Str. Soarelui | 6 | 5 | tehnologie LED | LED | 5 | 150 | PTA | 2894 | PA4 | nu necesita înlocuire | BMPM4 |
| 34 | Șoldanu | Str. Socului | 9 | 9 | tehnologie LED | LED | 9 | 270 | PTA | 2894 | PA4 | nu necesita înlocuire | BMPM4 |
| 35 | Șoldanu | Șoseaua Olteniței | 107 | 73 | tehnologie LED | LED | 73 | 2190 | PTA | 2886 | PA3 | nu necesita înlocuire | BMPM3 |
| 36 | Șoldanu | Șoseaua Podului | 18 | 16 | tehnologie LED | LED | 16 | 480 | PTA | 2581 | PA2 | nu necesita înlocuire | BMPM2 |
| 37 | Șoldanu | Str. Trandafirului | 8 | 7 | tehnologie LED | LED | 7 | 210 | PTA | 2581 | PA2 | nu necesita înlocuire | BMPM2 |
| 38 | Șoldanu | Str. Viorelelor | 1 | 1 | tehnologie LED | LED | 1 | 30 | PTA | 2581 | PA2 | nu necesita înlocuire | BMPM2 |
| 39 | Șoldanu | Str. Zambilei | 10 | 9 | tehnologie LED | LED | 9 | 270 | PTA | 2581 | PA2 | nu necesita înlocuire | BMPM2 |
| 40 | Șoldanu | Str. Argeșului | 19 | 17 | tehnologie LED | LED | 17 | 510 | PTA | 2894 | PA4 | nu necesita înlocuire | BMPM4 |
| 41 | Șoldanu | Str. Brândușei | 8 | 7 | tehnologie LED | LED | 7 | 210 | PTA | 2894 | PA4 | nu necesita înlocuire | BMPM4 |
| 42 | Șoldanu | Str. Bujorului | 11 | 8 | tehnologie LED | LED | 8 | 240 | PTA | 2894 | PA4 | nu necesita înlocuire | BMPM4 |
| 43 | Negoești | Str. Alunului | 4 | 3 | tehnologie LED | LED | 3 | 90 | PTA | 2638 | PA5 | nu necesita înlocuire | BMPM5 |
| 44 | Negoești | Str. Bradului | 7 | 5 | tehnologie LED | LED | 5 | 150 | PTA | 2638 | PA5 | nu necesita înlocuire | BMPM5 |
| 45 | Negoești | Str. Caisului | 5 | 3 | tehnologie LED | LED | 3 | 90 | PTA | 2638 | PA5 | nu necesita înlocuire | BMPM5 |
| 46 | Negoești | Str. Cantonului | 8 | 8 | tehnologie LED | LED | 8 | 240 | PTA | 2638 | PA5 | nu necesita înlocuire | BMPM5 |
| 47 | Negoești | Str. Castanului | 6 | 5 | tehnologie LED | LED | 5 | 150 | PTA | 2638 | PA5 | nu necesita înlocuire | BMPM5 |
| 48 | Negoești | Str. Ceairului | 2 | 2 | tehnologie LED | LED | 2 | 60 | PTA | 2638 | PA5 | nu necesita înlocuire | BMPM5 |
| 49 | Negoești | Str. Gutuiului | 14 | 12 | tehnologie LED | LED | 12 | 360 | PTA | 2638 | PA5 | nu necesita înlocuire | BMPM5 |
| 50 | Negoești | Intrarea Frasinului | 1 | 1 | tehnologie LED | LED | 1 | 30 | PTA | 2638 | PA5 | nu necesita înlocuire | BMPM5 |
| 51 | Negoești | Intrarea Mesteacănului | 1 | 1 | tehnologie LED | LED | 1 | 30 | PTA | 2638 | PA5 | nu necesita înlocuire | BMPM5 |
| 52 | Negoești | Intrarea Pinului | 2 | 2 | tehnologie LED | LED | 2 | 60 | PTA | 2638 | PA5 | nu necesita înlocuire | BMPM5 |
| 53 | Negoești | Str. Ing. Ovidiu Vintilă | 23 | 21 | tehnologie LED | LED | 21 | 630 | PTA | 2638 | PA5 | nu necesita înlocuire | BMPM5 |
| 54 | Negoești | Str. Matei Basarab | 20 | 18 | tehnologie LED | LED | 18 | 540 | PTA | 2637 | PA6 | nu necesita înlocuire | BMPT6 |
| 55 | Negoești | Str. Măceșului | 16 | 14 | tehnologie LED | LED | 14 | 420 | PTA | 2637 | PA6 | nu necesita înlocuire | BMPT6 |
| 56 | Negoești | Str. Mărului | 6 | 6 | tehnologie LED | LED | 6 | 180 | PTA | 2637 | PA6 | nu necesita înlocuire | BMPT6 |
| 57 | Negoești | Str. Nucului | 8 | 8 | tehnologie LED | LED | 8 | 240 | PTA | 2637 | PA6 | nu necesita înlocuire | BMPT6 |
| 58 | Negoești | Str. Orhideelor | 15 | 15 | tehnologie LED | LED | 15 | 450 | PTA | 2637 | PA6 | nu necesita înlocuire | BMPT6 |
| 59 | Negoești | Str. Parfumului | 6 | 6 | tehnologie LED | LED | 6 | 180 | PTA | 2637 | PA6 | nu necesita înlocuire | BMPT6 |
| 60 | Negoești | Str. Prunului | 1 | 1 | tehnologie LED | LED | 1 | 30 | PTA | 2637 | PA6 | nu necesita înlocuire | BMPT6 |
| 61 | Negoești | Str. Radu Voievod | 5 | 5 | tehnologie LED | LED | 5 | 150 | PTA | 2637 | PA6 | nu necesita înlocuire | BMPT6 |
| 62 | Negoești | Str. Salcâmului | 5 | 5 | tehnologie LED | LED | 5 | 150 | PTA | 2637 | PA6 | nu necesita înlocuire | BMPT6 |
| 63 | Negoești | Str. Smochinului | 2 | 2 | tehnologie LED | LED | 2 | 60 | PTA | 2637 | PA6 | nu necesita înlocuire | BMPT6 |
| 64 | Negoești | Str. Stejarului | 6 | 6 | tehnologie LED | LED | 6 | 180 | PTA | 2637 | PA6 | nu necesita înlocuire | BMPT6 |
| 65 | Negoești | Șoseaua Olteniței | 80 | 47 | tehnologie LED | LED | 47 | 1410 | PTA | 2637 | PA6 | nu necesita înlocuire | BMPT6 |
| 66 | Negoești | Str. Tineretului | 4 | 4 | tehnologie LED | LED | 4 | 120 | PTA | 2637 | PA6 | nu necesita înlocuire | BMPT6 |
| 67 | Negoești | Str. Vișinului | 4 | 4 | tehnologie LED | LED | 4 | 120 | PTA | 2637 | PA6 | nu necesita înlocuire | BMPT6 |
| ¹ incandescență, fluorescente, vapori cu mercur, vapori de sodiu, fără electrozi, LED, altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ² locația, puterea, seria, caracteristici transformator de curent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabel nr. 5 - Anexa la Caietul de sarcini |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zonele de risc, altele decât tunelurile și pasajele subterane rutiere |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Localitate | Locația | Tipul zonei de risc¹ | lungimea / suprafata² | Clasa sistemului de iluminat |
| 1 | Șoldanu | Str. Iasomiei cu D.N.4 | Trecere pietoni | 8 m lungime | ME5 |
| 2 | Șoldanu | Str. Constantin Teodorescu cu D.N.4 | Trecere pietoni | 8 m lungime | ME5 |
| 3 | Șoldanu | Str. Garoafei cu D.N.4 | Trecere pietoni | 8 m lungime | ME5 |
| 4 | Șoldanu | Șoseaua Olteniței nr. 70 | Primărie | 1968 mp | ME3 |
| 5 | Șoldanu | Șoseaua Olteniței nr. 27 | Cămin Cultural | 1241 mp | ME3 |
| 6 | Șoldanu | Șoseaua Olteniței nr. 45-47 | Grădiniță | 2001 mp | ME3 |
| 7 | Șoldanu | Șoseaua Olteniței nr. 64 | Parohia Șoldanu | 2125mp | ME3 |
| 8 | Șoldanu | Șoseaua Olteniței nr. 83-85 | Dispensarul Uman | 967 mp | ME3 |
| 9 | Șoldanu | Șoseaua Olteniței nr. 79 | Casa Parohiala Șoldanu | 886 mp | ME3 |
| 10 | Șoldanu | Șoseaua Olteniței nr. 67 | Politia Șoldanu | 890 mp | ME3 |
| 11 | Șoldanu | Șoseaua Olteniței nr. 25 | Scoala Veche | 3791 mp | ME3 |
| 12 | Șoldanu | Șoseaua Podului nr. 34 | Posta | 900 mp | ME5 |
| 13 | Șoldanu | Satul Șoldanu | Intersecții | 63 buc. | ME5 |
| 14 | Șoldanu | Str. Constantin Teodorescu nr. 3 | Scoala Șoldanu | 3889 mp | ME5 |
| 15 | Negoeşti | Șoseaua Olteniței nr. 52 | Scoala Negoeşti | 4437 mp | ME3 |
| 16 | Negoeşti | Șoseaua Olteniței nr. 35 | Parc Negoeşti | 5275 mp | ME3 |
| 17 | Negoeşti | Șoseaua Olteniței nr. 41 | Scoala Veche | 518 mp | ME3 |
| 18 | Negoeşti | Scoala Negoeşti cu D.N. 4 | Trecere pietoni | 8m lungime | ME3 |
| 19 | Negoeşti | Str. Matei Basarab nr. 32 | Parohia Negoeşti | 7679 mp | ME5 |
| 20 | Negoeşti | Satul Negoeşti | Intersecții | 46 buc | ME5 |
| ¹ treceri de pietoni, intersecții semaforizate și nesemaforizate, zone cu risc infracțional, școli, grădinițe etc. |  |  |  |  |  |
| ² se va specifică, după caz, lungimea sau suprafața, în funcție de tipul zonei de risc. |  |  |  |  |  |

| Tabel nr. 6 - Anexa la Caietul de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monumente de artă, istorice, obiective de importanță publică sau culturală |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Localitate | Locația | Specificația obiectivului | Numărul dispozitivelor de iluminat | Tipul sursei de lumina¹ | Puterea instalata |
| 1 | Șoldanu | Șoseaua Olteniței nr. 64 | Monumentul Eroilor | 1 | LED | 30W |
| 2 | Negoeşti | Șoseaua Olteniței nr. 35 | Monumentul Eroilor | 4 | LED | 30W |
| ¹ incandescență, fluorescente, vapori cu mercur, vapori de sodiu, fără electrozi, LED, altele |  |  |  |  |  |  |

| Tabel nr. 7 - Anexa la Caietul de sarcini |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Căile de circulație destinate traficului pietonal și/sau cicliștilor |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Localitate | Denumirea tronsonului | Clasa sistemului de iluminat | Numărul corpurilor de iluminat | Numărul stâlpilor de susținere | Tipul sursei de lumina¹ | Puterea instalata -W- |
| 1 | Șoldanu | Șoseaua Olteniței | ME3 | 73 | 73 | LED | 2190 |
| 2 | Șoldanu | Str. Macului | ME5 | 48 | 48 | LED | 1440 |
| 3 | Negoeşti | Șoseaua Olteniței | ME3 | 47 | 47 | LED | 1410 |
| ¹ incandescență, fluorescente, vapori cu mercur, vapori de sodiu, fără electrozi, LED, altele |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabel nr. 8 - Anexa la Caietul de sarcini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcurile, spațiile de agrement, piețele, târgurile și altele asemenea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Localitate | Tipul locației | Locația | Zona¹ | Numărul stâlpilor de susținere | Lungime | Lățime | Număr corpuri de iluminat | Puterea instalata -W- |
| 1 | Șoldanu | Loc de Joaca si Parc | Șoseaua Olteniței nr. 45-47 | Intersecția Str. Dumbrava cu D.N.4 | 4 | 2001 mp | - | 4 | 120 |
| 2 | Șoldanu | Teren de sport sintetic | Str. Iasomiei | Școala Șoldanu | 4 | 1456 mp. | - | 4 | 120 |
| 3 | Negoeşti | Parc Negoeşti | Șoseaua Olteniței | Intersecția DJ 307A | 4 | 2000 mp | - | 4 | 120 |
| ¹ date necesare identificării amplasării aleilor, căilor de circulație interioare etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabel nr. 9 - Anexa la Caietul de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preturi unitare ale materialelor si manoperei utilizate privind mentenanța/modernizarea SIL, ale căror cantități sunt estimate pentru 5 ani, durata contractului de delegare a gestiunii prin prestare de servicii, pentru aparatele de iluminat cu LED si repetitiv în fiecare an din cei 5 pentru figurinele luminoase. |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Denumire |  | U.M | Cantitate | Preț unitar fără TVA | Valoare totala fără TVA |
| 1 | Intervenții programate manopera si PRB (platforma ridicătoare cu braț), 2 intervenții pe luna = 2 intervenții x 8 ore x 12 luni = 192 ore pe an = 960 ore pentru 5 ani. Acestea se fac numai la solicitarea beneficiarului. |  | ora | 960 | 160.00 | 153,600.00 |
| 2 | Intervenții neprogramate¹ | Montare AIL LED 30W cu sistem susținere (braț si coliere prindere stâlp) | buc |  | 691.29 |  |
| 3 | Intervenții neprogramate138 | Montare AIL LED 45W cu sistem susținere (braț si coliere prindere stâlp) | buc |  | 738.44 |  |
| 4 | Intervenții neprogramate¹ | Furnizare si instalare figurine luminoase tip Led- star dinamic, inclusiv demontarea acestora | buc |  | 758.08 |  |
| 5 | Intervenții neprogramate¹ | Furnizare si instalare diverse tipuri de ghirlande luminoase tip Led cu flash 4.20 m lungime, 0.8 m înălțime, 192 leduri, inclusiv demontarea acestora | buc |  | 508.30 |  |
| 6 | Intervenții neprogramate¹ | Servicii montare si demontare ghirlande luminoase diferite tipuri ale beneficiarului | ora |  | 160.00 |  |
| 7 | Intervenții neprogramate¹ manopera si PRB |  | ora |  | 160.00 |  |
| 8 | Intervenții neprogramate¹ | CABLU CYYF 3X1,5 mmp | M |  | 5.95 |  |
| 9 | Intervenții neprogramate¹ | CABLU CYYF 3X2,5 mmp | M |  | 8.56 |  |
| 10 | Intervenții neprogramate¹ | Cablu MYYM 2x1.5 mmp | M |  | 4.99 |  |
| 11 | Intervenții neprogramate¹ | Cablu MYYM 3x1.5 mmp | M |  | 5.42 |  |
| 12 | Intervenții neprogramate¹ | Cablu MYYM 3x2.5 mmp | M |  | 7.07 |  |
| 13 | Intervenții neprogramate¹ | Cablu TYIR 16+25 mmp | M |  | 10.90 |  |
| 14 | Intervenții neprogramate¹ | Cablu TYIR 4x25 mmp | M |  | 16.99 |  |
| 15 | Intervenții neprogramate¹ | CABLU VLPY (MYF) 16 mmp | M |  | 10.90 |  |
| 16 | Intervenții neprogramate¹ | T2XIR 50/8+3x70RM+1x25RM 0,6/1kV | M |  | 34.15 |  |
| 17 | Intervenții neprogramate¹ | TYIR 50/8 3x50+1x25 | M |  | 30.14 |  |
| 18 | Intervenții neprogramate¹ | CONDUCTOR FY 1,5 mmp | M |  | 0.65 |  |
| 19 | Intervenții neprogramate¹ | CONDUCTOR FY 2,5 mmp | M |  | 1.09 |  |
| 20 | Intervenții neprogramate¹ | COLIER CONSOLA SC10001 | BUC |  | 62.10 |  |
| 21 | Intervenții neprogramate¹ | COLIER CONSOLA SC10002 | BUC |  | 77.63 |  |
| 22 | Intervenții neprogramate¹ | COLIER CONSOLA SC10005 | BUC |  | 93.15 |  |
| 23 | Intervenții neprogramate¹ | COLIER CONSOLA SE10 | BUC |  | 77.63 |  |
| 24 | Intervenții neprogramate¹ | COLIER CONSOLA SE11 | BUC |  | 93.15 |  |
| 25 | Intervenții neprogramate¹ | COLIER CONSOLA SE4 | BUC |  | 62.10 |  |
| 26 | Intervenții neprogramate¹ | COLIER CONSOLA SI9 | BUC |  | 52.79 |  |
| 27 | Intervenții neprogramate¹ | CONSOLA C2 - 1 1/2" | BUC |  | 124.20 |  |
| 28 | Intervenții neprogramate¹ | CONSOLA C4 - 1 1/2" | BUC |  | 159.91 |  |
| 29 | Intervenții neprogramate¹ | CONSOLA C6 - 1 1/2" | BUC |  | 184.75 |  |
| 30 | Intervenții neprogramate¹ | CONSOLA C7 - 1 1/2" | BUC |  | 209.59 |  |
| 31 | Intervenții neprogramate¹ | CONSOLA LS 61 | BUC |  | 107.12 |  |
| 32 | Intervenții neprogramate¹ | CSB 10001 | BUC |  | 30.72 |  |
| 33 | Intervenții neprogramate¹ | CSB 10002 | BUC |  | 33.58 |  |
| 34 | Intervenții neprogramate¹ | CSB 10005 | BUC |  | 35.68 |  |
| 35 | Intervenții neprogramate¹ | CSB SE 10 | BUC |  | 37.12 |  |
| 36 | Intervenții neprogramate¹ | CSB SE 11 | BUC |  | 39.90 |  |
| 37 | Intervenții neprogramate¹ | CSB SE 4 | BUC |  | 30.46 |  |
| 38 | Intervenții neprogramate¹ | CSB SI 9 | BUC |  | 45.02 |  |
| 39 | Intervenții neprogramate¹ | Stâlp metalic octogonal H10 | BUC |  | 2,972.88 |  |
| 40 | Intervenții neprogramate¹ | Stâlp metalic octogonal H11 | BUC |  | 2,873.99 |  |
| 41 | Intervenții neprogramate¹ | Stâlp metalic octogonal H12 | BUC |  | 3,630.83 |  |
| 42 | Intervenții neprogramate¹ | Stâlp metalic octogonal H3 | BUC |  | 712.44 |  |
| 43 | Intervenții neprogramate¹ | Stâlp metalic octogonal H4 | BUC |  | 582.99 |  |
| 44 | Intervenții neprogramate¹ | Stâlp metalic octogonal H5 | BUC |  | 991.58 |  |
| 45 | Intervenții neprogramate¹ | Stâlp metalic octogonal H6 | BUC |  | 1,184.71 |  |
| 46 | Intervenții neprogramate¹ | Stâlp metalic octogonal H7 | BUC |  | 1,529.83 |  |
| 47 | Intervenții neprogramate¹ | Stâlp metalic octogonal H8 | BUC |  | 1,727.62 |  |
| 48 | Intervenții neprogramate¹ | Stâlp metalic octogonal H9 | BUC |  | 2,344.90 |  |
| 49 | Intervenții neprogramate¹ | Stâlp SC10005 | BUC |  | 3,907.13 |  |
| 50 | Intervenții neprogramate¹ | Stâlp SC10002 | BUC |  | 3,224.03 |  |
| 51 | Intervenții neprogramate¹ | Set fundație M12 pentru Stâlp H3-6 Ml | BUC |  | 270.14 |  |
| 52 | Intervenții neprogramate¹ | Set fundație M14 pentru Stâlp H5-6 Ml | BUC |  | 310.50 |  |
| 53 | Intervenții neprogramate¹ | Set fundație M16 pentru Stâlp H7-8 Ml | BUC |  | 349.31 |  |
| 54 | Intervenții neprogramate¹ | Set fundație M18 pentru Stâlp H9-10 Ml | BUC |  | 385.02 |  |
| 55 | Intervenții neprogramate¹ | Set fundație pentru Stâlp H11-12 Ml | BUC |  | 426.94 |  |
| 56 | Intervenții neprogramate¹ | MCB 20A, 3P+N | BUC |  | 103.99 |  |
| 57 | Intervenții neprogramate¹ | MCB 25A, 1P+N | BUC |  | 98.20 |  |
| 58 | Intervenții neprogramate¹ | MCB 32A, 2P | BUC |  | 109.00 |  |
| 59 | Intervenții neprogramate¹ | MCB 40A, 3P+N | BUC |  | 171.16 |  |
| 60 | Intervenții neprogramate¹ | MCB 63A, 3P+N | BUC |  | 236.63 |  |
| 61 | Intervenții neprogramate¹ | Pini terminali | BUC |  | 0.93 |  |
| 62 | Intervenții neprogramate¹ | Usol 125A 4P, ABB | BUC |  | 814.72 |  |
| 63 | Intervenții neprogramate¹ | Contactor 40A, CMT | buc |  | 331.46 |  |
| 64 | Intervenții neprogramate¹ | Contactor 63A, 4ND, Hager | buc |  | 549.59 |  |
| 65 | Intervenții neprogramate¹ | Contactor 80A, Lovato 4P , AC1-125A | buc |  | 924.72 |  |
| 66 | Intervenții neprogramate¹ | Contactor DILM80A, Eaton, 230V | buc |  | 711.36 |  |
| 67 | Intervenții neprogramate¹ | Contactor 95A | buc |  | 652.34 |  |
| 68 | Intervenții neprogramate¹ | Contactor 100A, Siemens | buc |  | 914.92 |  |
| 69 | Intervenții neprogramate¹ | Disjunctor Hager 3P, 63A | buc |  | 174.66 |  |
| 70 | Intervenții neprogramate¹ | Disjunctor Hager 2P, 63A | buc |  | 151.37 |  |
| 71 | Intervenții neprogramate¹ | Disjunctor Hager 2P, 40A | buc |  | 62.88 |  |
| 72 | Intervenții neprogramate¹ | Disjunctor Hager 2P, 25A | buc |  | 71.42 |  |
| 73 | Intervenții neprogramate¹ | Disjunctor Hager 2P, 10A | buc |  | 34.47 |  |
| 74 | Intervenții neprogramate¹ | Disjunctor 1P+N, 6A | buc |  | 31.12 |  |
| 75 | Intervenții neprogramate¹ | Disjunctor Hager 1P, 40A | buc |  | 37.65 |  |
| 76 | Intervenții neprogramate¹ | Disjunctor Hager 1P, 63A | buc |  | 61.25 |  |
| 77 | Intervenții neprogramate¹ | Siguranță MPR 80A | buc |  | 25.15 |  |
| 78 | Intervenții neprogramate¹ | Siguranță MPR 63A | buc |  | 15.93 |  |
| 79 | Intervenții neprogramate¹ | Siguranță MPR 100A | buc |  | 32.62 |  |
| 80 | Intervenții neprogramate¹ | Selector 3 poziții, complet | buc |  | 92.37 |  |
| 81 | Intervenții neprogramate¹ | Cutie tablou metalic 250/250/150, cu contrapanou | BUC |  | 203.12 |  |
| 82 | Intervenții neprogramate¹ | Cutie tablou metalic 600/400/250 cu contrapanou | BUC |  | 401.12 |  |
| 83 | Intervenții neprogramate¹ | ASA 100 | BUC |  | 5.74 |  |
| 84 | Intervenții neprogramate¹ | ASA 300 (bărcuță) | BUC |  | 20.18 |  |
| 85 | Intervenții neprogramate¹ | AUB 10001 | BUC |  | 33.18 |  |
| 86 | Intervenții neprogramate¹ | AUB 10002 | BUC |  | 35.82 |  |
| 87 | Intervenții neprogramate¹ | AUB 10005 | BUC |  | 37.20 |  |
| 88 | Intervenții neprogramate¹ | AUB SE 10 | BUC |  | 37.20 |  |
| 89 | Intervenții neprogramate¹ | AUB SE 11 | BUC |  | 38.10 |  |
| 90 | Intervenții neprogramate¹ | AUB SE 4 | BUC |  | 33.24 |  |
| 91 | Intervenții neprogramate¹ | AUB SI 9 | BUC |  | 43.47 |  |
| 92 | Intervenții neprogramate¹ | BANDA INOX 0.7X20MM | ML |  | 3.26 |  |
| 93 | Intervenții neprogramate¹ | CATARAME INOX 13MMX20MM | BUC |  | 2.33 |  |
| 94 | Intervenții neprogramate¹ | CDD 45 | buc |  | 14.28 |  |
| 95 | Intervenții neprogramate¹ | CIBM | BUC |  | 11.60 |  |
| 96 | Intervenții neprogramate¹ | CIBT | BUC |  | 20.18 |  |
| 97 | Intervenții neprogramate¹ | CLEMA CDD 45 IL | BUC |  | 14.28 |  |
| 98 | Intervenții neprogramate¹ | CLEMA CIR 750 COMPLETA | BUC |  | 25.46 |  |
| 99 | Intervenții neprogramate¹ | CLEMA LEGATURA TSKA50 | BUC |  | 69.15 |  |
| 100 | Intervenții neprogramate¹ | CLEMA SERIE 12 POLI - 16MMP | BUC |  | 16.60 |  |
| 101 | Intervenții neprogramate¹ | CLEMA UNIVERSALA - CU 35 | BUC |  | 29.26 |  |
| 102 | Intervenții neprogramate¹ | CLEMA UNIVERSALA - CU 50 | BUC |  | 52.54 |  |
| 103 | Intervenții neprogramate¹ | Clema universala întindere cablu CIB Trifazat | buc |  | 20.18 |  |
| 104 | Intervenții neprogramate¹ | CSB 10001 | BUC |  | 30.72 |  |
| 105 | Intervenții neprogramate¹ | CSB 10002 | BUC |  | 33.58 |  |
| 106 | Intervenții neprogramate¹ | CSB 10005 | BUC |  | 35.68 |  |
| 107 | Intervenții neprogramate¹ | CSB SE 10 | BUC |  | 37.12 |  |
| 108 | Intervenții neprogramate¹ | CSB SE 11 | BUC |  | 39.90 |  |
| 109 | Intervenții neprogramate¹ | CSB SE 4 | BUC |  | 30.46 |  |
| 110 | Intervenții neprogramate¹ | CSB SI 9 | BUC |  | 45.02 |  |
| 111 | Intervenții neprogramate¹ | Clema avk. conductor 16 mmp | BUC |  | 13.12 |  |
| 112 | Intervenții neprogramate¹ | Clema avk. conductor 32 mmp | BUC |  | 26.54 |  |
| 113 | Intervenții neprogramate¹ | Eurocleme MRK diverse mărimi | BUC |  | 9.70 |  |
| 114 | Intervenții neprogramate¹ | Întinzător branșament CIBMU | buc |  | 11.57 |  |
| 115 | Intervenții neprogramate¹ | INTINZATOR IR 750 | BUC |  | 50.58 |  |
| 116 | Intervenții neprogramate¹ | IZOLATIE PVC | ROLA |  | 2.79 |  |
| 117 | Intervenții neprogramate¹ | Sina omega | ml |  | 14.00 |  |
| 118 | Intervenții neprogramate¹ | Electrozi din țeava galvanizată de 1 și 1/4", 2ml | buc |  | 107.16 |  |
| 119 | Intervenții neprogramate¹ | Cutie de separație | buc |  | 105.57 |  |
| 120 | Intervenții neprogramate¹ | Platband zincat OlZn, 40x4 | ml |  | 16.70 |  |
| 121 | Intervenții neprogramate¹ | Platband zincat OlZn, 25x4 | ml |  | 12.32 |  |
| 122 | Intervenții neprogramate¹ | Săpătura mecanizata 1.00 x 0.40 m | ml |  | 17.27 |  |
| 123 | Intervenții neprogramate¹ | Săpătura manuala 1.00 x 0.5 m | ml |  | 28.00 |  |
| 124 | Intervenții neprogramate¹ | Ceas programabil digital cu funcție ASTRO, Hager EE180 | buc |  | 711.10 |  |
| 125 | Intervenții neprogramate¹ | Tub PVC Ø32 | ml |  | 2.34 |  |
| 126 | Intervenții neprogramate¹ | Cot PVC Ø32 | buc |  | 3.43 |  |
| 127 | Intervenții neprogramate¹ | Mufa PVC Ø32 | buc |  | 3.40 |  |
| 128 | Intervenții neprogramate¹ | Tub PVC Ø16 | ml |  | 1.40 |  |
| 129 | Intervenții neprogramate¹ | Cot PVC Ø16 | buc |  | 2.33 |  |
| 130 | Intervenții neprogramate¹ | Mufa PVC Ø16 | buc |  | 2.25 |  |
| 131 | Intervenții neprogramate¹ | BETON B200 (C12/15) fundație stâlpi | mc |  | 380.00 |  |
| 132 | Intervenții neprogramate¹ | Macara 5-10 t montaj Stâlpi | ora |  | 250.00 |  |
| 133 | Intervenții neprogramate¹ | Autocamion transport Stâlpi | km |  | 6.11 |  |
| TOTAL INTERVENȚII PROGRAMATE |  |  |  |  |  | 153,600.00 |
| ¹ Intervențiile programate si neprogramate se vor efectua la solicitarea beneficiarului. Orele de manopera si materialele folosite vor fi prevăzute in fisa de intervenție. Timpul total de lucru ce se va deconta de către achizitor va cuprinde timpul efectiv de lucru la care se adaugă durata deplasării, tur/retur, de la sediul prestatorului la locul intervenției. Prețul convenit se referă la Intervențiile programate / neprogramate pentru întreținerea sistemului de iluminat public. Pentru materialele folosite, manopera si utilajele aferente se vor folosi preturile unitare prevăzute in aceasta anexa, in baza cărora se va genera un deviz de plata pentru lucrările efectuate. Intervențiile vor fi efectuate de o echipa formata din electrician autorizat și un manevrant utilaj, cu experiență in reabilitarea sistemelor de iluminat public si se va efectua cu o platforma mobila autoridicătoare autorizata I.S.C.I.R.. |  |  |  |  |  |  |